特别警示条款

参与本项目政府采购活动的供应商应认真阅读以下特别警示条款，不得存在以下所列禁止情形，一旦发现，将被处以记入供应商诚信档案、罚款、取消参与政府采购资格、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

| 序号 | 供应商参与投标禁止情形 |
| --- | --- |
| 1 | 与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。 |
| 2 | 参与本项目政府采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。 |
| 3 | 与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致。 |
| 4 | 与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制（“文件制作机器码”“文件创建标识码”一致）。 |
| 5 | 提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。 |
| 6 | 擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用或未妥善保管。 |

一、《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）在采购活动中应当回避而未回避的；

（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）恶意投诉的；

（七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（九）其他违反本条例规定的行为。

二、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条 供应商有下列情形之一的，属于采购条例所称的串通投标行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理：（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。（七）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十七条 供应商有下列情形之一的，属于隐瞒真实情况，提供虚假资料，按照采购条例第五十七条的有关规定处理：（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

投标供应商不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的，视为存在前款第（三）项规定的情形。

四、供应商在使用深圳政府采购智慧平台的投标文件制作工具创建投标文件时，该工具将自动在投标文件中记录文件创建标识码，同时提取投标文件制作电脑的网卡MAC地址、硬盘序列号、CPU序列号、主板序列号和工具标识号，经加密生成文件制作机器码并在投标文件中记录。文件制作机器码一致表明不同供应商使用了同一设备编制投标文件，文件创建标识码一致表明不同供应商的投标文件为同一份文件，IP地址一致表明上传投标文件时使用了相同的网络。

为避免出现不同供应商投标文件的文件制作机器码、文件创建标识码、IP地址一致的异常情况，建议各供应商编制、上传投标文件时不要使用公共电脑设备或公共网络。

根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条规定，不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的，或者由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的，属于串通投标行为。一经查实，供应商将面临罚款、一定年限内禁止参与政府采购活动、取消参与本市政府采购资格、依法吊销其营业执照等行政处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任，请各供应商独立编制、上传投标文件，妥善保管和使用电子密钥。

五、投标供应商严格核实所提交检测报告的真实性，除通过国家市场监督管理总局的全国认证认可信息公共服务平台核实报告编号、出具机构等基础信息外，还应尽可能通过检测报告出具机构的官网、邮箱、电话等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性（不可轻信检测报告上载明的网址、电话、二维码等），并留存核实过程证据备查，避免因未尽核实义务在投标文件中提交伪造、变造的虚假检测报告而被相关部门予以行政处罚。

六、请投标供应商阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》（内容详见“投标文件附件（信息不公开部分）”中节点“投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自定）”），并经各投标供应商负责人签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。

注：“特别警示条款”和《政府采购违法行为风险知悉确认书》用于对供应商违法行为的提醒，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

## 招标文件信息

| 项目编号： | SZCG2026001389 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 深圳先进光源研究院ACCP制冷机 |
| 包 号： | A |
| 项目类型： | 货物类 |
| 采购方式： | 公开招标 |
| 货币类型： | 人民币 |

## 资格性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人不符合资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求，即申请人的资格要求） |

## 符合性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 不得将一个包的内容拆开投标； |
| 2 | 对同一项目投标时，不得提供两套以上的投标方案（招标文件另有规定的除外）； |
| 3 | 分项报价或投标总价不得高于相应预算金额（或设定的预算金额下的最高限价）； |
| 4 | 所投货物、服务在技术、商务等方面没有实质性满足招标文件要求的（是否实质性满足招标文件要求，由评审委员会根据实质性条款响应情况做出评判；若招标文件未设置实质性条款，不得据此做投标无效处理）； |
| 5 | 未按招标文件所提供的样式填写《投标函》；未按招标文件所提供的《政府采购投标及履约承诺函》进行承诺；未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件； |
| 6 | 采购标的/所投产品/货物清单/报价等任意一类有缺漏项或响应不全，或者对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求； |
| 7 | 投标文件存在列放位置错误，导致属于信息公开情形的没有被公开； |
| 8 | 投标文件电子文档不得带病毒； |
| 9 | 投标文件不得用不属于本公司的电子密钥或电子营业执照进行加密； |
| 10 | 不得与其他投标供应商投标文件“文件制作机器码”一致； |
| 11 | 不得与其他投标供应商投标文件“文件创建标识码”一致； |
| 12 | 投标供应商不得选用《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》列明的46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品参与投标； |
| 13 | 法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。 |

## 异常低价审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×65%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |

## 评标信息

| 评标方法：综合评分法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分排名前列的投标人为中标候选人的评标方法。（适用于中标候选人为2家或以上的情形） 价格分计算方法： 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 评分项 |  |  | 权重(%) |
| 1 |  | 价格 |  |  | 30 |
| 2 |  | 技术部分 |  |  | 46 |
|  |  | 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分准则 |
|  |  | 1 | 人员保障 | 2 | （一）评分内容： 1.投标供应商中标后，拟投入的设计人员和项目管理人员名单（格式自拟）。上述人员需具备与项目需求高度匹配的专业资质、认证和优秀的技术和管理能力，在多个与本项目规模、复杂度和技术领域上有相似的成功项目经验。满分50分，每提供一人得10分。 2.供应商为本项目服务的焊接人员、焊缝检测、质量检验人员名单。满分50分，每提供一人得5分。 同一人员不得重复计分，按最高计分，满分100分。 （二）评分依据： 1.评分内容1，提供对人员名单（格式自拟）及对应的经验说明（格式自拟） 2.评分内容2，提供对应的人员名单（格式自拟）。 3.以上资料均要求提供扫描件。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  |  | 2 | 技术要求偏离情况 | 25 | 投标人应如实填写《技术要求偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得100分，所有标注“▲”的重要参数每项负偏离一扣1.7分，一般参数每负偏离一条扣0.6分，扣完为止。 |
|  |  | 3 | 制冷机设计方案 | 10 | （一）评分内容：投标人提供制冷机设计方案，需包含制冷机流程介绍说明、制冷机运行模式说明、主要设备介绍。 （二）评分依据：包含上述基础文件得50分。在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照以下量化评审因素进一步评审： 优（得50分）：技术方案高度优化、完整，对本项目的关键难点（特别是严苛的温度控制和2K负压回路稳定性）理解深刻准确。所选设备采用专为极高可靠性设计的成熟专有技术（如气体轴承透平膨胀机和主动磁悬浮轴承冷压缩机）。对瞬态模式进行了深入阐述，控制系统详尽完整。 良（得20分）：技术方案优化、较为完整，对本项目的关键难点（特别是严苛的温度控制和2K负压回路稳定性）理解较为准确。所选设备采用较为成熟的专有技术。对瞬态模式进行了阐述，控制系统相对完整。 中（得10分）：技术方案合理性一般，采用通用低温设备。对关键难点（动态负载、亚大气压约束）理解不太准确或有所遗漏。采用的工艺和设备一般，未体现出2K运行的高效率。 差（得0分）：其他情况、方案不完整或未涵盖所要求的具体低温温区等级。 |
|  |  | 4 | 进度计划 | 1 | （一）评分内容：投标人应提供全周期的预估设计和制造进度计划（包括设计、采购、制造、试验、预调试和现场调试）及进度计划过程中存在的风险和拟定的可行性保障措施。 （二）评分依据：以上文件，提供得50分，在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 计划编制合理、完整，对风险点把控准确，拟定保障措施齐全且可行性强，评价为优，加50分； 计划编制较合理、较完整，对风险点把控较准确，拟定保障措施较齐全且可行性较强，评价为良，加20分； 计划编制一般，对风险点把控一般，拟定保障措施一般，评价为中，加10分； 其他情况评价为差，不加分。 |
|  |  | 5 | 制造过程关键工艺质量控制规程性 | 4 | （一）评分内容：投标人应提供专门针对2 K低温系统严苛可靠性要求量身定制的全面质量保证与制造控制计划。文件应包含： (1) 核心设备的详细检验与试验计划（ITP）框架，列明压力测试、气密性测试和总体氦检漏的严格顺序。 (2) 详细的质量组织计划，包括QA/QC团队架构，并详细说明分配到关键2K集成任务（如高灵敏度氦质谱检漏、洁净室管道集成、多层绝热MLI包扎）的操作人员的资质要求、培训及从业年限。 (3)氦质谱检漏方法。 (4) 低温系统集成规范（含管道清洁标准和MLI多层绝热包扎质量控制）。 (5) 原材料、阀门/管道采购及焊缝质量检验的追溯性与质量保证计划（QAP）。 （二）评分依据：上述5项主要方法框架，每提供1项得10分，基础分合计50分。在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容，按照以下量化评审因素评定加分： 提供文件完整，内容详细，制定合理，评价为优，加50分。 提供文件基本完整，内容基本详细，制定基本合理，评价为良，加20分。 提供文件完整性一般，内容详细程度一般，制定合理性一般，评价为中，加10分。 提供文件不完整，内容不详细，方案制定不合理性，评价为差，不加分。 |
|  |  | 6 | 关键部件的技术路线说明 | 4 | （一）评分内容：投标人或产品制造商提供拟投入的关键部件的技术路线说明 1.冷压缩机（2 K）：提供过往项目过往的运行案例说明（提供设备详细技术说明和制造商产品传彩页）以及适配本项目的技术路线说明（格式自拟），提供得20分。 2.氦透平膨胀机：提供过往项目过往的运行案例说明（提供设备详细技术说明和制造商产品传彩页）以及适配本项目的技术路线说明（格式自拟），提供得20分。 3.板翅式换热器（BAHX）：提供过往项目过往的运行案例说明（提供设备详细技术说明和制造商产品传彩页）以及适配本项目的技术路线说明（格式自拟），提供得10分。 （二）评分依据： 1.根据所提供业绩清单和技术说明中的技术相关性及现场成熟度（运行小时数）进行评分。若无佐证材料或专家无法根据所提供材料确认其有效性，则不得分。 2.提供文件完整，内容详细，技术相关性强，设备成熟度高，评价为优，加50分。 提供文件基本完整，内容基本详细，技术基本相关，设备成熟度较高，评价为良，加20分。 提供文件完整性一般，内容详细程度一般，设备成熟度一般，评价为中，加10分。 提供文件不完整，内容不详细，方案制定不合理性，设备不成熟，评价为差，不加分。 |
| 3 |  | 商务部分 |  |  | 7 |
|  |  | 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分准则 |
|  |  | 1 | 对商务条款的响应程度 | 7 | 投标人应如实填写《商务条款偏离表》，评审委员会根据投标人对招标文件商务部分的响应情况进行打分，全部满足要求的得100分，带“★”号条款被视为重要的指标或性能要求，负偏离将会导致投标无效标注。“▲”的关键参数每项负偏离一项扣6分。其余一般参数条款每负偏离一条扣1.7分，扣完为止。 |
| 4 |  | 综合实力 |  |  | 16 |
|  |  | 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分准则 |
|  |  | 1 | 同类业绩 | 16 | （一）评分内容： 产品制造商2018年1月1日至投标截止之日（以合同签订时间为准）以来具有的同类业绩： 1.制冷功率≥4000W@4.5K氦制冷机的业绩证明。 每提供1个业绩得10分，如果该业绩已完成履约评价（或验收），且履约评价（或验收）合格（或通过）及以上额外得5分。 2.制冷功率≥2000W@2K氦制冷机的业绩证明，每提供一个得15分，如果该业绩已完成履约评价（或验收），且履约评价（或验收）合格（或通过）及以上额外得10分。 以上两项累积最高得100分。 同一业绩满足多项要求的，记录最高分，不重复计分。 （二）评分依据： 1.要求提供合同关键信息（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页），加盖合同甲方公章（或甲方业务章）、履约评价合格（或通过）及以上（或者验收合格（或通过）及以上证明文件。履约验收要求为终验，阶段性验收不予认可）作为得分依据，履约评价合格或者验收合格证明文件需加盖合同甲方公章（或甲方业务章），上述材料中，如无盖章，签字同样予以认可。 2.通过合同关键信息、履约（验收）文件无法判断是否得分的，还需提供投标人的承诺（格式自拟）。 3.评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
| 5 |  | 诚信情况 |  |  | 1 |
|  |  | 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分准则 |
|  |  | 1 | 诚信情况 | 1 | 投标人存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得100分。投标人无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供有关供应商诚信查询结果。 查询渠道：通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，下载信用信息报告）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）以及深圳市、区财政部门认可的“供应商诚信档案库”查询供应商信用信息，信用信息以开标当日的查询结果为准。 |

政府采购

招标文件

（货物类）

深圳公共资源交易中心

（2026）

# 目   录

第一册    专用条款

关键信息

第一章  招标公告

第二章  对通用条款的补充内容及其他关键信息

第三章  用户需求书

第四章  投标文件组成要求及格式

第五章  合同条款及格式

第二册    通用条款

第一章  总则

第二章  招标文件

第三章  投标文件的编制

第四章  投标文件的递交

第五章  开标

第六章  评审要求

第七章  评审程序及评审方法

第八章  定标及公示

第九章  公开招标失败的后续处理

第十章  合同的授予与备案

第十一章  质疑处理

第一册  专用条款

第一章  招标公告

申请人的资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件，分支机构参与投标的，须同时提供分支机构营业执照、其总公司的营业执照及总公司授权文件且授权书载明其民事责任由总公司承担）；不接受同一集团（或总公司）授权两家或以上分公司同时参与本项目投标，也不接受集团（或总公司）与分公司同时参与本项目投标，如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标文件均按无效投标处理）；

2.本项目不接受联合体投标，是否允许投标人选用进口产品参与投标以招标文件“第三章 用户需求书”为准，（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

3.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

4.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

5.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

6.不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

8.不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息）；

9.本项目不专门面向中小企业采购。

注：（1）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，查询“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”或者下载信用信息报告），“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）以及深圳市、区财政部门认可的“供应商诚信档案库”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准；

（2）供应商投标（上传投标文件）必须先行办理注册手续，具体请按照本公告“六、其他补充事宜”相关内容指引办理。

完整公告内容详见：深圳公共资源交易网（https://www.szggzy.com）

第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息

一、对通用条款的补充内容

| 通用条款序号 | 涉及事项 | 具 体 补 充 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 采购人 | 深圳先进光源研究院 |
| 3.2 | 政府集中采购机构 | 深圳公共资源交易中心 （深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司） |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 10 | 标前会议 | 不组织 |
| 12/13 | 招标文件的澄清和修改 | 投标截止日三日前，投标人有义务在招标期间在政府集中采购机构网站浏览与本项目有关的澄清和修改信息 |
| 20 | 投标有效期 | 120个日历日 |
| 22 | 投标人的替代方案 | 不接受 |
| 25 | 投标文件的大小 | 电子投标文件大小不得超过250MB |
| 26 | 样品、现场演示、方案讲解 | 如有样品、演示、方案讲解，具体安排见第三章 用户需求书相关要求 |
| 37 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 38 | 是否为评定分离 | 非评定分离 |
| 46 | 履约担保 | 需要，合同金额的5%，投标供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。履约保证金在中标人履行完成合同约定权利义务事项在合同期满（即质保期满）之日起90日内按原方式退还，不计利息。采购人逾期退还履约保证金的，向中标人每日偿付履约保证金利息（届时按照LPR利息计算）。因中标人原因而未能达到本项目验收标准或验收不通过的，履约保证金不予退还。如中标人出现迟延交货、质量不合格、未履行维保义务等违约情形的，采购人可凭相关证明文件直接索赔。 |

备注：本表是通用条款相关条款的补充和明确，如与通用条款内容相冲突的，以本表为准。

二、其他关键信息

（一）与“对通用条款的补充内容”章节相关的事项

1.评标定标信息

非评定分离项目

| 评标方法 | 综合评分法 |
| --- | --- |
| 候选中标供应商家数 | 3 |
| 中标供应商家数 | 1 |

（二）政府采购政策的有关事项说明

1.关于享受中小企业扶持政策的主体、价格扣除比例及采购标的所属行业等事项的说明

（1）适用主体：中型企业、小型、微型企业（残疾人福利性单位视同小型、微型企业；监狱企业视同小型、微型企业）。接受联合体的项目，供应商以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

备注：（a）中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；（b）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标（供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策）；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（2）预留份额专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格扣除比例。

（3）未预留份额专门面向中小企业采购的项目，应执行价格扣除比例：投标人提供的货物（以招标文件用户需求书“货物清单明细”的“货物名称”一栏为准）全部均由小型、微型企业制造，则对其投标总价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）中小企业参加政府采购活动，应当按照国务院批准的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）和《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，出具《中小企业声明函》，《中小企业声明函》中相关企业（货物制造商）所属行业应当与采购标的所属行业相一致，标的所属行业以招标文件第一册第三章用户需求书“货物需求明细”的“标的所属行业”一栏为准。

（5）中型企业、小型、微型企业为优惠主体的认定资料为《中小企业声明函》；残疾人福利性单位为优惠主体的认定资料为《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业为优惠主体的认定资料为省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。声明函样式见本招标文件第一册专用条款“第四章  投标文件组成要求及格式”中“三、投标人情况及资格证明文件”章节提供的格式）。

（6）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.关于享受对本国产品的政府采购支持政策的主体、价格扣除比例等事项的说明

（1）适用主体：国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。

（2）适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）价格扣除：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，该产品视为本国产品。声明函样式见本招标文件第一册专用条款“第四章  投标文件组成要求及格式”中“三、投标人情况及资格证明文件”章节提供的格式）。

3.关于同时满足中小企业扶持政策和对本国产品的支持政策的事项说明

本国产品政策实施后，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。同时，若提供本国产品的供应商也符合政府采购支持中小企业政策，也按规定给与价格评审优惠。需要说明的是，相关价格评审扣除优惠，都应该在供应商报价基础上计算。例如：某一供应商的产品报价100元，其提供的产品符合本国产品标准，同时按照采购文件规定也享受对小微企业的10%的价格扣除优惠。则对其报价按规定进行两次扣除，用扣除后的价格参与评审。其参与评审的价格为100-100×20%-100×10%=70元。具体情形如下：

（1）预留份额专门面向中小企业采购的项目，不再享受小微企业价格扣除优惠。若供应商所投货物同时满足对本国产品的支持政策的规定，应享受该政策20%价格扣除优惠；

（2）未预留份额专门面向中小企业采购的项目，供应商同时满足小微企业和所投产品符合本国产品支持政策规定的，应同时对该供应商投标总报价给予多项价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。

4.上述支持政策不改变最终中标（成交）价格，政府采购合同仍按照中标（成交）供应商的报价签订。

5.关于政府采购订单融资政策

为深入贯彻落实国家深化政府采购制度改革精神，充分发挥政府采购扶持中小企业发展的政策功能，缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，根据《深圳市财政局关于加大力度运用政府采购订单融资政策支持企业发展的通知》《深圳市财政局关于大力推进政府采购订单融资支持企业发展有关事宜的通知》要求，参与深圳市政府采购活动的供应商可凭借所获取的深圳市政府采购中标（成交）通知书和采购合同，向参与订单融资业务的金融机构提出融资申请，金融机构以各自信贷政策为基础，为中标（成交）供应商提供融资授信，详情可登录深圳要素交易金融服务平台(网址：https://finance.szexgrp.com/gtm/web/guarantee/#/)，相关政策法规参阅深圳市政府采购监管网（http://zfcg.sz.gov.cn/）信息公开栏目。

（三）代理服务费

本项目为代理服务项目，将向中标（成交）供应商收取代理服务费。

中标（成交）供应商应在中标（成交）结果公示结束之日的次日起7个工作日内向深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）交纳代理服务费。若因中标（成交）供应商交纳代理服务费所产生的时间影响到合同签订的，由中标（成交）供应商自行承担责任。代理服务费标准参照下列标准的80%（即八折）收取。本项目类型为货物采购：

（1）代理服务费以《中标（成交）通知书》确定的中标（成交）金额作为计算基数，按差额定率累进法计算。

（2）中标（成交）金额的各部分费率如下表：

| 中标（成交）金额 | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万元（含）-500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万元（含）-1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万元（含）-5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元（含）-1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿元（含）-5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿元（含）-10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿元（含）-50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿元（含）-100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿元（含）以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

备注：1.每宗交易代理服务费不低于 5000 元；

2.对于报总价的采购类项目，中标（成交）价为中标（成交）金额；对于报单价、折扣或费率的采购类项目，中标（成交）价为预算上限金额或经委托方与代理方确定的支付上限金额；

如某货物采购项目，中标（成交）金额为600万元，总共交纳的代理服务费的具体计算过程如下：

标准代理服务费＝（100万元以下部分的代理服务费）+（100万～500万元部分的代理服务费）+（500万～600万元部分的代理服务费）＝100万元×1.5%+（500-100）万元×1.1%+（600-500）万元×0.8%=1.5万元+4.4万元+0.8万元＝6.7万元

（3）中标（成交）供应商中标（成交）后，必须按规定采用银行对公转账方式向深圳交易集团有限公司直接交纳代理服务费，交纳信息及要求按照缴款（付款）通知书执行。

（四）其他说明

本项目允许使用电子营业执照加、解密，投标（应答）供应商在使用“投标文件制作专用软件”制作投标（应答）文件时，可以通过微信扫码功能调用“电子营业执照”小程序制作、加密、解密投标（应答）响应文件。供应商加密投标（应答）响应文件与开标解密必须使用同一种方式，否则解密失败，导致投标无效（即：使用电子执照加密的，后续开标只能使用电子执照解密）。

重要提示：

1.使用电子营业执照功能时，请确保已经在手机微信安装 “电子营业执照”小程序，或已安装了“电子营业执照”APP，并且在 “电子营业执照”小程序/app中完成相应的下载电子营业执照、法人授权、备份密钥等操作（具体详见国家市场监督管理总局网站），电子投标地区必须选择 “广东省-深圳市-深圳政府采购智慧平台”（请根据手机小程序/app提示进行设置，或拨打电子营业执照平台技术支持电话010-86355313，15921122750）。

2.电子营业执照应用于投标文件制作和加解密属于创新应用场景，如不熟悉操作可能导致错过投标截止时间，系统已提供加密、测试解密和撤回重新上传的功能，各投标人须预留充足时间，提前制作和加密上传投标文件。

3.已办理数字证书（电子密钥）的用户，可以继续使用数字证书完成投标活动。未申请电子营业执照或无法通过电子营业执照完成投标文件制作和加解密的用户，必须使用电子密钥进行投标文件制作和加解密，咨询电话0755-83948165，020-89524338（CA办理指引详见链接https://szggzy.com/calock/caLock.html）。

第三章 用户需求书

一、项目基本信息

| 序号 | 采购项目名称 | 财政预算限额（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳先进光源研究院ACCP制冷机 | 245,220,000.00 | 234,350,000.00元 |

二、货物需求明细

| 序号 | 货物名称（标的名称） | 数量 | 单位 | 是否接受进口 | 是否为节能产品 | 是否为环境标志产品 | 是否专门面向中小企业 | 标的所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACCP制冷机 | 1 | 套 | 接受进口 | 否 | 否 | 否 | 工业 |

备注：1.“是否接受进口”栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2.进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119号文和财办库〔2008〕248号文的相关规定为准。

3.“是否为节能产品”一栏，由采购人根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的品目清单填写，填写为“优先采购”则给与相应评审加分，填写为“★强制采购”则要求供应商必须提供符合规定的节能产品，否则投标无效。

4.“是否为环境标志产品”一栏，由采购人根据《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的品目清单填写，填写为“优先采购”则给与相应评审加分。

5.本项目核心产品为：ACCP制冷机（序号1）。

三、实质性条款

| 序号 | 实质性条款具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 具体以采购文件中带“★”的需求项为准。 |

注：上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

四、技术要求

说明： 1.评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

2.带★号条款为不可负偏离条款，不作为评分准则中的评分内容，如未响应或出现负偏离的，将作投标无效处理；带“▲”指标项为重要参数条款，负偏离时依据相关评分准则内容作重点扣分处理。

3.招标技术要求中，用红色加粗字体标注的指标项均要求提供证明资料；其余指标项未要求提供证明资料，无需提供相关证明资料。

4. 涉及区间的技术要求，除特别注明以外，所投产品响应数值在招标文件要求的区间范围内即认定为满足该项技术要求。例：区间要求为5-20ML, 所投产品响应为5ML、10ML或20ML，即为满足该项技术要求。

5. 附件技术规格书中所要求提供的各类材料均为中标后提供，投标阶段，投标文件中所需提供的材料以招标文件要求为准。

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ACCP制冷机 | ▲1.投标人提供的ACCP制冷机设备应符合现场工艺条件。现场场地条件详见技术规格书第4章。 |
|  |  | ★2.ACCP制冷机应采用液氮预冷设计。 |
|  |  | 3. ACCP应使用基于两级压缩的制冷循环系统，高压压力需要小于22. 5 bar。 |
|  |  | ▲4.为实现负压循环获得2 K温度，ACCP制冷机应采用基于多级冷压缩机与室温负压压缩机搭配的混合增压流程。 |
|  |  | ▲5.ACCP控制系统需设计为在所有运行模式下全自动运行。此外，控制系统需够处理所有瞬态运行模式，且尽量少用操作员干预。从一种运行模式到另一种运行模式的过渡应是自动和连续的。 |
|  |  | ▲6. 投标人提供的ACCP制冷机包括常规设计模式、常规运行模式、2 K待机模式、4.5 K待机模式、有液氮预冷的液化模式、无液氮预冷的运行模式。2 K 回气压力控制系统应具备维持 2 K 稳定运行所需负压的能力。在稳态运行条件下且冷箱与 CDS 断开连接时，压力控制系统应设计为能够将压力稳定性保持在规定压力设定值的±10 Pa范围内。当冷箱与 CDS 连接时，应协助 IASF 达到上述压力稳定性。整体满足技术规格书5.3.1小节总体要求。 |
|  |  | ★7.常规设计模式下ACCP所需的最高冷却能力应达到：2 K回路制冷量≥4400 W（供气温度≤4.6K，压力3-3.5bar）、4.5-8K回路制冷量≥1500W （供气温度≤4.6K，压力3-3.5bar）、40-80K回路制冷量≥15000W。投标时需要提供该模式流程说明文件包括：满足上述运行和验收的制冷机流程PFD图和T-S图和设计响应参数（格式自拟）。常规设计模式要求详见附件技术规格书5.3.2小节。 |
|  |  | 8.投标人提供的ACCP制冷机具有常规运行工况模式，投标时需要提供该模式流程说明文件包括： T-S图和设计响应参数（格式自拟）。要求详见附件技术规格书5.3.3小节要求。 |
|  |  | ▲9.投标人提供的ACCP制冷机具有2 K待机工况模式，投标时投标人需要提供该模式流程说明文件，包括： T-S图和设计响应参数（格式自拟）。要求详见附件技术规格书5.3.4小节要求。 |
|  |  | ▲10.投标人提供的ACCP制冷机具有应对4.5 K待机模式热负荷的工况模式，投标时投标人需要提供该模式流程说明文件包括： T-S图和设计响应参数（格式自拟）。要求详见附件技术规格书5.3.5小节要求。 |
|  |  | 11.投标人提供的ACCP制冷机具有氦液化运行模式，满足制冷机的日常使用，在液氦消耗量较低工况下，ACCP应自动降低其性能，而无需操作员主动操作强制降低运行负荷。投标时投标人需要提供该模式流程说明文件包括： T-S图和设计响应参数（格式自拟）。要求详见附件技术规格书5.3.6小节要求。 |
|  |  | ▲12. ACCP制冷机冷箱需要具备单独降温、为IASF分配系统和模组降温、与分配系统和低温模组共同降温的功能，产品制造商在设计ACCP制冷机时，应考虑几种降温复温工况。技术要求详见技术规格书5.4.2和5.4.4小节。 |
|  |  | ▲13. ACCP制冷机需要实现2 K降温模式，该模式用于低温分配系统和低温模组已完成 4.5 K 降温及积液后，将 2 K 回路从 4.5 K 饱和状态减压降温至 2 K 运行状态。本设备设计应选择合理的减压降温方法，并能处理不同的抽空容积。产品制造商在设计ACCP制冷机时，应考虑2 K减压降温模式和2 K再降温模式工况。2 K降温技术要求详见技术规格书5.4.3小节。 |
|  |  | 14. 产品制造商应考虑设置快速降温模式(FCD模式)，该模式下ACCP制冷机需保持冷屏路负荷下，单个模组至少提供80 g/s 液氦流量。投标人需要在验收试验期间，证明系统能满足上述要求。FCD模式的要求详见附件技术规格书5.4.5小节。 |
|  |  | 15. ACCP制冷机需能应对平台运行中的故障工况，产品制造商在设计ACCP制冷机时需充分考虑并提出应对方案，具体工况详见附件技术规格书5.4.6和5.5小节。 |
|  |  | ▲16. 投标人提供的常温压缩机站应满足采购人的供货范围要求。供货设备尺寸、运输、地基等要求应符合采购人提供的现场条件。具体要求详见技术规格书6.1和6.2小节。投标时需提供压缩机及其附属设备初步图纸，标明尺寸。 |
|  |  | ★17. ACCP制冷机流程中需包括负压（VLP）、低压(LP)、中压(MP)及高压(HP)四个压力等级。 |
|  |  | ▲18.各级所需的压缩机数量应由产品制造商确定。同一级内的所有压缩机应具有相同的进气压力和排气压力，优先采用相同规格。压缩机站应以撬装形式组装供货。所有螺杆压缩机不得采用未经工程验证的试验性设备。 |
|  |  | 19. 所有压缩机均应采用10kV供电。所有高压级压缩机都需要配备独立的变频器，未配备变频器的压缩机需采用软启动。具体工况详见附件技术规格书6.3.2小节。 |
|  |  | ▲20. 压缩机站流程设计时应充分考虑ACCP制冷机运行工况。 |
|  |  | 21. 压缩机设计选型时应符合下列基本要求：排气温度不高于313 K，配有必要的隔离阀、止回阀、抽空置换接口、排油接口、水冷冷却器和管道等。压缩机的设计要求详见附件技术规格书6.3.3小节。 |
|  |  | 22. 压缩机电机应满足启动电流要求，电机功率满足要求，具备温度监控和保护功能。要求详见附件技术规格书6.3.4小节。 |
|  |  | 23.压缩机油在任何温度下均应无吸水性，且在压缩机温度升高时应性质稳定且无毒。应去除油中所有大于 25 μm 的固体颗粒，油中含水量应低于 500 ppmw。压缩机本身应具备粗级油过滤，压缩机出口氦气的设计含油量应低于 100 ppmw，整体要求详见附件技术规格书6.3.5小节。 |
|  |  | 24. 压缩机设计需要考虑震动和噪音，运行控制需要配备足够仪器仪表和控制系统。要求详见附件技术规格书6.3.6小节。 |
|  |  | ▲25. 压缩机下游，应设计末端除油系统，其尺寸应确保通过过滤器元件气体速度足够低，留有至少10%的余量，设计运行时间至少为16000小时，且出口杂质的质量含量不超过0.01 ppmw。具体设计要求详见附件技术规格书6.4.1小节。 |
|  |  | 26. 凝聚式油过滤器的设计、材料、阀门布置应符合技术规格书6.4.2小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书6.4.2小节。 |
|  |  | 27. 吸附器的设计、材料、阀门布置应符合技术规格书6.4.3小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书6.4.3小节。 |
|  |  | ▲28. ACCP应配置一套在线备用螺杆压缩机系统，能够替代任一已安装螺杆压缩机，支持已安装压缩机故障或计划维护期间的连续运行。备用螺杆压缩机需配置变频器、独立切换管路及自动控制进出口开关阀，纳入ACCP控制系统。具体要求详见技术规格书6.5.1小节。 |
|  |  | ▲29. 任一已安装螺杆压缩机跳机或故障停机时，备用压缩机应能在2 h内投入运行，使ACCP恢复至可维持的运行模式。投标时投标人应说明适用压力等级、运行限制及故障和计划维护时的初步切换方案。具体要求详见技术规格书6.5.2小节。 |
|  |  | ▲30. 备用压缩机应配备现场性能测试所需的阀门、测点及测试接口，并在现场验收中验证不同压力等级配置下的运行、切换、变频调节及保护联锁功能。具体要求详见技术规格书6.5.3小节。 |
|  |  | 31. 干燥器的设计、材料、阀门布置应符合技术规格书6.6小节要求，干燥器全流量时最大允许压降是50 kPa，出口水杂质体积含量应小于1 ppm。具体设计要求详见附件技术规格书6.6小节。 |
|  |  | ▲32. 所有用于压缩机系统过程控制的阀门和相关管道终端应归类设计安装在统一的气体管理面板上，LP 与 VLP 回路之间的旁通阀可设置在现场。气体管理面板设计、选型、阀门布置应符合技术规格书6.7小节要求，保证运行时氦气的加载和卸载以及压力稳定控制。气体管理面板应被设计成可以准确调节高低压压力。制冷机稳定运行时，压缩机吸气低压的波动应控制在 ±10 mbar 范围内。具体设计要求详见附件技术规格书6.7小节。 |
|  |  | 33. 压缩机系统所有可能超过设计压力的部件应通过安全阀进行超压保护。安全阀选型和管路结构设计应符合技术规格书6.8小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书6.8小节。 |
|  |  | 34. 压缩机系统应留有气体分析仪采样接口，分析仪信号采集应接入ACCP控制系统且符合技术规格书6.9小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书6.9小节。 |
|  |  | 35. 投标人应负责协助采购人设计压缩机撬装之间的油和氦管道并安装指导。压缩机系统管道系统设计应符合技术规格书6.10小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书6.10小节。 |
|  |  | 36. 投标人应确保压缩机系统能在所有运行模式（包括验收试验、保护、控制和联锁）下有足够的安全、有效的采集和测量手段，用于监测其运行状态。压缩机系统采集和测量点位布置要满足技术规格书6.11小节要求。需分类列明压缩机自带测量点位和系统运行所需的测量点类型和数量。具体设计要求详见附件技术规格书6.11小节。 |
|  |  | 37. 投标人所提供的压缩机及其附属系统应保证优良的密封性，符合技术规格书6.12小节指标要求。具体设计要求详见附件技术规格书6.12小节。 |
|  |  | ▲38. 投标人提供的冷箱及其附属设备尺寸、运输、地基等要求应符合采购人提供的现场条件。投标时需提供冷箱及其附属设备初步图纸，标明尺寸。具体要求详见技术规格书7.1-7.2小节。 |
|  |  | 39. 冷箱壳体的尺寸长度、材质、表面处理应符合技术规格书7.3小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书7.3小节。 |
|  |  | ▲40. 投标人应在项目执行阶段提供采用换热器的制造商、设计标准、设计压力、设计温度、清洁等级和检漏方法。板翅式换热器应采用真空钎焊焊接。需提供拟采用的铝-不锈钢转接过渡件的类型和来源。 |
|  |  | ▲41.投标人应保证所有换热器及关键部件的设计均充分考虑合理压降，以确保ACCP 性能及 2 K 回路稳定性。在项目执行期间，中标人应提供包含T-S 图的流程说明，详细列明各运行模式的性能汇总及接口流程工况。该说明应包含表示常规设计运行工况主要热力学节点的T-S 图，以替代提供专有的部件级压降数据或各换热器参数。 |
|  |  | ▲42. 所有在20 K以下运行的换热器或部分在20 K以下运行的换热器应垂直布置，且热端朝上，否则，布置时应与IASF商定。在20 K以上运行的换热器应水平布置。 |
|  |  | 43. 换热器设计时应符合设计制造标准。所有换热器的传热面积应在不同运行模式计算出的所需最大换热面积基础上留有10%以上裕量，且符合技术规格书7.4.2小节设计要求。具体要求详见技术规格书7.4.2小节。 |
|  |  | 44. 为保证液氮预冷级高效、稳定、可靠运行，液氮预冷级换热器可采用液氮浴、热虹吸或产品制造商已有成熟应用的其他结构。整体符合技术规格书7.4.3小节设计要求。具体要求详见技术规格书7.4.3小节。 |
|  |  | ▲45. 透平膨胀机应采用气体支撑轴承，设计工况下一级透平膨胀机效率应大于75%。投标人所用透平膨胀机需为具备长期运行可靠运行记录，每台透平膨胀机应在发货前进行低温测试，并向提供测试报告。在项目执行期间提供透平膨胀机的运行限值。 |
|  |  | 46. 投标人提供的透平膨胀机性能应兼顾所有要求的运行模式，高效稳定运行，整体符合技术规格书7.5.2小节设计要求。具体要求详见技术规格书7.5.2小节。 |
|  |  | ▲47. 冷压缩机应使用主动电磁悬浮轴承支撑，高速变频电机直接驱动。所用冷压缩机需在其它近似低温工况下测试或被应用过。平均效率大于70%。 |
|  |  | ▲48. 投标人提供的冷压缩机电驱动和控制需整体符合技术规格书7.6.2小节设计要求，设计、结构、仪表和控制需整体符合技术规格书7.6.3小节设计要求。具体要求详见技术规格书7.6.2小节和7.6.3小节。 |
|  |  | ▲49. 对于80K温区吸附器，产品制造商应设计安装两个可切换的并联吸附器。当ACCP以最大负荷运行时，单个吸附器应能在72小时内再生并重新冷却。单个吸附器在最大设计允许杂质下连续运行时间要大于120小时。吸附器的再生和切换应符合技术规格书7.7.1小节的设计要求。具体要求详见技术规格书7.7.1小节。 |
|  |  | ▲50. 对于20K温区吸附器，流程设计和控制应确保该吸附器在稳态运行模式（包括最大液化模式）下的工作温度均低于25 K。并应针对设计20 K吸附器的在线再生方案，预留相应的旁通管线、抽气和置换接口。应符合技术规格书7.7.2小节的设计要求。具体要求详见技术规格书7.7.2小节。 |
|  |  | 51. 产品制造商应在合适的位置布置过滤器，用以防护杂质。所有过滤器应按常规设计模式确定尺寸。相关设计及尺寸位置要求应符合技术规格书7.8小节的设计要求。具体要求详见技术规格书7.8小节。 |
|  |  | 52. 冷箱应配备至少一个配有4.5 K液氦过冷换热器的相分离器以及一个2 K相分离器并配有相应接口。其设计压力、设计形式和接口应符合技术规格书7.9小节的设计要求。具体要求详见技术规格书7.9小节。 |
|  |  | 53. 冷箱内部需要安装电加热器，满足各种模式验收和运行需求。安装位置及相关设计应符合技术规格书7.10小节的设计要求。具体要求详见技术规格书7.10小节。 |
|  |  | 54. 冷箱上与压缩机站相连接的接口管道应留有隔断阀、减压阀、就地的压力表、压力变送器和安全阀以及末端焊接接口。常规设计模式下，接口管道的尺寸需要按压降要求不超过低压管道供气绝对压力值的2%，不超过高压管道供气绝对压力值的0.5%，不超过中压管道供气绝对压力值的1%，不超过负压管道供气压力绝对值的1%。相关设计要求应符合技术规格书7.11.1小节的设计要求。具体要求详见技术规格书7.11.1小节。 |
|  |  | 55. 在设计冷箱上与低温分配系统相连接的接口时，冷箱的真空容器应配备一个多通道接口用于低温分配系统（CDS）和冷箱连接，包括4.5 K供、8 K回、40 K供、80 K回及2K回流管线。为便于连接，冷端应垂直于真空容器，方向向上。上述所有管线都应各自配备远程操作控制阀用以将冷箱与分配系统断开。相关接口的尺寸、阀门、结构设计应符合技术规格书7.11.2小节的设计要求。 |
|  |  | 56. 冷箱与液氦储罐、室温加热器、液氮供应及出口、气体分析仪的接口和连接管道应兼顾各种运行模式要求，且整体接口的尺寸、阀门、结构设计应符合技术规格书7.11.3-7.11.6小节的设计要求。具体要求详见技术规格书7.11.3-7.11.6小节。 |
|  |  | 57. 冷箱的真空绝热系统设计应符合技术规格书7.13小节的设计要求。 |
|  |  | 58. 冷箱应配有独立的置换系统并配有提供完整的抽空和置换说明。相应的技术要求应符合技术规格书7.14小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书7.14小节。 |
|  |  | 59. 冷箱的所有封闭容积应通过安全阀防止超压。保护高于大气压力回路的安全阀出口应尽可能连接到公共总管中，该总管应连接到大气。安全阀选型和管路结构设计应符合技术规格书7.15小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书7.15小节。 |
|  |  | 60. 产品制造商应确保冷箱系统在所有运行模式（包括验收试验、保护、控制和联锁）下有采集和测量手段用于监测其运行状态。冷箱系统中需要采集并记录到控制系统的测量点位布置要满足技术规格书7.16.1小节要求，本地测点应符合7.16.2小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书7.16小节。 |
|  |  | 61. 投标人所提供的冷箱以及组件应保证密封性，符合技术规格书7.17小节指标要求。具体设计要求详见附件技术规格书7.17小节。 |
|  |  | ▲62. 在设计冷箱时应考虑制冷机各种模式的整体验收的方案，测试过程中，温度、压力、流量应满足测试运行模式下的设计值。整体流程、阀门、测量点位设计应符合技术规格书7.18小节的设计要求。 |
|  |  | ▲63. 投标人应提供冷箱与液氦储罐连接所需的接口条件及设计资料，接口应满足技术规格书8.2小节的要求。投标人应协助审查储罐及传输管线设计，确认与ACCP的兼容性，完成所需控制信号接口，控制接口应满足技术规格书8.3小节的要求。并配合现场连接、检漏、置换、首次充液及联合调试，并提供必要技术支持。 |
|  |  | ▲64. 投标人应提供所有必要的硬件、软件和文件，以进行检查、调试、验收、故障排除和维护所有由投标人提供的设备。控制系统应优先采用市场主流、成熟可靠且便于长期维护的工业控制方案。 |
|  |  | ▲65. 仪表和控制设备应允许 ACCP 自动、无人值守地长期连续运行，并支持远程控制。控制系统和/或水、电、气等工艺公用设施发生故障时，所有设备应具有自保护功能，并进入预定安全状态。ACCP 控制系统应采用以 PLC 为核心的控制架构。应协助 IASF 完成数据传输程序功能的开发和调试。传输至总控制器的数据应包括运行所需的全部 I/O 信号点、报警与联锁设定参数及状态数据，以及系统和设备运行状态数据。操作指令应从总控制器传输至ACCP制冷机控制系统。 |
|  |  | ▲66. PLC软件代码应有适当的文档记录。运行源代码应提供给IASF。核心设备制造商的专有控制代码如无法开放，投标时，投标人应在投标文件中明确列出拟排除的代码范围说明（格式自拟）。 |
|  |  | 67. 应提供 ACCP 控制逻辑的功能分析（FA）文件，说明主要运行模式、顺序控制、控制回路、许可条件、报警、联锁、停机逻辑和故障处理原则等。该文件应在逻辑设计评审阶段提交 IASF 审查。 |
|  |  | 68. 报警、联锁和停机逻辑应在设计阶段形成清单。清单应至少包括信号来源、触发条件、限值、动作结果、复位条件和操作员措施。 |
|  |  | 69. PLC 程序应具有清晰的结构和必要注释，便于调试、维护和故障排查。产品制造商应在设计阶段提交控制逻辑说明、控制回路清单、报警联锁清单和主要顺控说明， |
|  |  | ▲70. ACCP应配备用于开发和监控的计算机。具体设计要求详见附件技术规格书9.2小节。 |
|  |  | 71. ACCP制冷机控制系统所用PLC可编程逻辑控制器、代码、现场总线、输入输出及控制系统文件等设计要求均应满足技术规格书9.4.1-9.4.4小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书9.4.1-9.4.4小节。 |
|  |  | 72. ACCP制冷机控制系统施工、调试和验收需要满足技术规格书9.5小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书9.5小节。 |
|  |  | 73. 所有电气相关设备的材料、规范、图纸等应满足技术规格书10.1.1小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书10.1.1小节。 |
|  |  | 74. 所有ACCP制冷机的电气设备应满足技术规格书10.1.2小节运行要求。具体设计要求详见附件技术规格书10.1.2小节。 |
|  |  | 75. 所有ACCP制冷机控制系统电气设计应满足技术规格书10.1.3小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书10.1.3小节。 |
|  |  | 76. ACCP制冷机关键测点数量和布置方式应符合技术规格书10.1.4小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书10.1.4小节。 |
|  |  | 77. ACCP制冷机的电气、流量、位置、时间、液位、压力、纯度、转速等信号的测量精度和要求应符合技术规格书10.2小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书10.2小节。 |
|  |  | ▲78. 对于冷箱真空容器外的温度测量，应使用校准的A级PT-100传感器。对于冷箱真空容器内的温度测量，在2 K–77K之间需使用CernoxTM 传感器，整体精度优于±0.5%，长期稳定性在 ±25 mK之内；在77 K以上，可使用符合标准的PT-100 A 级传感器，整个量程内的精度应优于± 1%，长期稳定性在±0.1 K之内。整体应符合技术规格书10.2.10小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书10.2.10小节。 |
|  |  | 79. ACCP制冷机上所有各类阀门的控制和执行机构选型应符合技术规格书10.3小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书10.3小节。 |
|  |  | 80. ACCP制冷机上所用的各类电加热器的设计和选型应符合技术规格书10.4小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书10.4小节。 |
|  |  | 81. ACCP制冷机上所用的电气接口、电气设计和信号接口设计等应符合技术规格书10.5小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书10.5小节。 |
|  |  | ▲82. 投标时投标人应提出一份认为满足技术规格书第5章所述可靠性要求所需的备件清单（备件分为运行维护备件和关键备件两类，运行维护备件应覆盖ACCP制冷机不少于两年运行、计划维护和常见故障处理所需的备品备件；关键备件需要包括透平膨胀机、冷压缩机及其附属设备）。清单至少应包括建议项目、适用设备、备件说明和推荐数量。（格式自拟） |
|  |  | 83. ACCP制冷机的组件的机械的设计，制造以及安装应按照不少于16000小时的连续运行设计，ACCP应当具备在恢复供电后或失效后尽快重启的能力，整体符合技术规格书12.1小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书12.1小节。 |
|  |  | 84. ACCP制冷机涉及压力容器与压力管道的设备设计、制造及安装应符合技术规格书12.2小节。具体设计要求详见附件技术规格书12.2小节。 |
|  |  | 85. ACCP制冷机组件的机械的设计，制造以及安装所用材料应符合技术规格书12.3小节。具体设计要求详见附件技术规格书12.3小节。 |
|  |  | 86. ACCP制冷机投标人责任范围内的全部焊接工作应按适用标准执行，整体应符合技术规格书12.4小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书12.4小节。 |
|  |  | ▲87. ACCP制冷机所用低温管路低温阀门、安全阀或爆破片需在其它同类制冷机项目中测试或应用过。氦循环回路中的阀门应附有漏率证书。控制阀的可调比应至少为 50:1。除另有专门规定的阀门外，应采用等百分比特性。产品制造商应采取措施降低热声振荡风险，并负责发生热声振荡时的纠正措施。所用安全阀或爆破片应进行脱油脱脂处理。具体设计要求详见附件技术规格书12.5.1小节。 |
|  |  | 88. 所用常温阀门、低温阀门、安全泄压阀与爆破片等设计和选型，阀门漏率及接头和密封件均应符合技术规格书12.5.2-12.5.6小节要求。 |
|  |  | 89. ACCP制冷机中所用波纹管的设计应符合技术规格书12.6小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书12.6小节。 |
|  |  | 90. ACCP制冷机的清洁与表面处理、氦保护及设备标识，应分别符合技术规格书12.7、12.8及12.9小节要求。 |
|  |  | 91. ACCP制冷机测试应符合技术规格书13.1小节要求。对于ITP规定需由IASF见证的测试，产品制造商应准备相应的测试程序，具体设计要求详见附件技术规格书13.1小节。 |
|  |  | ▲92. ACCP制冷机在工厂测试应包括焊缝检查、压力测试、漏率测试、压缩机测试、透平测试、冷压缩机测试、出厂放行检查等内容，各测试应符合技术规格书13.2小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书13.2小节。 |
|  |  | 93. ACCP制冷机在采购人现场安装后的测试应包括焊缝检查、管道清洁度测试、压力测试、漏率测试、电气测试，各测试应符合技术规格书13.3小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书13.3小节。 |
|  |  | 94. ACCP制冷机在现场最终验收测试需遵守13.4.1小节总体要求。具体设计要求详见附件技术规格书13.4.1小节。 |
|  |  | 95. ACCP制冷机常温压缩机站完成安装后，应进行功能测试和性能测试，具体要求详见技术规格书13.4.2小节。 |
|  |  | ▲96. ACCP制冷机应在现场完成安装和调试后，进行整体功能测试和冷量测试。其中冷量测试需完成：液氮预冷设计制冷量模式下，在 2 K 连续运行至少24 h(（需液氦杜瓦达到4.5 K温区积液氦达到12小时）；2 K 待机模式下运行至少 12 h，并施加 ±10% 的质量流量扰动，以验证控制系统可靠性；；4.5K待机模式下连续运行12小时； 最大液化模式运行4小时（或者达到杜瓦最大液位）；冷箱自动降温及复温；无液氮预冷的情况下在运行模式下运行4 h、及故障处理流程验证。具体要求详见件技术规格书13.4.3小节。 |
|  |  | ▲97. ACCP制冷机项目执行期间质量管理应满足技术规格书第14章的全部要求。具体设计要求详见附件技术规格书第14章。 |
|  |  | ▲98. ACCP制冷机项目执行期间交付文档应满足技术规格书第15章的全部要求。具体设计要求详见附件技术规格书第15章。 |
|  |  | ▲99. ACCP制冷机应包括交付硬件设备、设计服务、现场服务以及配套各类交付文件，整体应符合技术规格书第16章的全部要求。具体设计要求详见附件技术规格书第16章。 |
|  |  | ★100. 投标人中标后应提供一整套ACCP氦制冷系统，至少包括制:常温压缩机站、在线备用压缩机系统、末端除油系统、干燥器、气体管理系统、冷箱系统及附属设备(含透平膨胀机、冷压缩机)、控制系统等设备、备品备件(含运行维护备件和关键备件)等。投标时供应商需提供分项货物报价表格(格式自拟，表头至少包含：设备名称、拟采用厂家、数量、单位、总价)。如涉及分批发货需在表格中标识对应分项是否为制冷机主体部件。 |

五、商务要求

说明：1.评分时，如对一项招标商务要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

2.带★号条款为不可偏离条款，不作为评分准则中的评分内容，如未响应或出现负偏离的，将作投标无效处理；带“▲”指标项为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。

3.招标商务要求中，用红色加粗字体标注的指标项均要求提供证明资料；其余指标项未要求提供证明资料，无需提供相关证明资料。

| 序号 | 商务需求项 | 招标商务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货要求 | ▲1.1交货期的要求：交货应在以下两个日期中较晚者发生之日起的25个月内完成：（1）中标人收到由其出具并经最终用户签字或盖章的开工会（“KOM”）会议纪要之日；（2）中标人取得本合同项下货物出口许可证之日(如涉及)，但中标人应不迟于合同签订后6个月内完成上述开工会并取得出口许可证（如涉及），若上述两项条件均于该最迟日期前完成，则交货期应自上述条件全部成就之日起算，若上述条件均未能在该最迟日期前完成，且中标人逾期超过3个月仍未完成上述条件的，招标人有权终止合同，合同终止后，中标人应在十五（15）个工作日内全额退还采购人已支付的全部款项。 |
|  |  | ★1.2交货地点：深圳先进光源研究院指定地点。 |
|  |  | 1.3商品需用坚固的木箱或纸箱包装，以宜于长途海运、陆运、邮寄或空运及适应气候的变化，并具备良好的防潮抗震能力。由于包装不良而引起的货物损坏或由于防护措施不善而引起货物锈蚀，中标人应赔偿由此而造成的全部损失费用。 |
|  |  | 1.4中标人应在每个货箱上用不褪色油漆标明箱号、毛重、净重、长、宽、高并书以"防潮"、"小心轻放"、"此面向上" 等字样和装运唛头。 |
|  |  | ★1.5允许根据实际情况分批发货。若发生货物漏发情形，中标人需免费向招标人补发漏发货物，招标人无需承担补发所产生的任何费用。 |
|  |  | ★1.6中标人应提供相当于合同金额110%的一切险及战争险，并以招标人为受益人。 |
|  |  | 1.7发货单据应包括：（1）商业发票，应注明合同号码；（2）正本装箱单，装箱单应注明合同号码和唛头（如涉及）；（3）运单，收货人为采购人，并注明运费已付。 |
|  |  | 1.8中标人应在装货后5个工作日内,以电子邮件形式通知采购人发票、装箱单。中标人将货物运至最终目的地时，货物所有权应与货物灭失或损害的风险由中标人转移给采购人【如为进口商品(中标人通过DAP形式将货物交付至深圳先进光源研究院项目现场)，在本合同货物灭失或损害的风险转移的时间点受《国际商会国际贸易术语解释通则2020》约束】。 |
|  |  | 1.9发货前，制造商应对货物的质量、规格、关键部件的性能和数量或重量作精密全面的检验、出具检验证明书，并说明检验的技术数据和结论符合附件中技术规格书的规定。 |
|  |  | 1.10货物运抵目的地后，若采购人发现货物的质量、规格或数量与本合同不符，采购人可向第三方质量检验公司申请对货物的质量、规格或数量进行复检。除保险公司或承运人应承担的责任外，采购人应在货物到达目的地后三十（30）天内，凭第三方质量检验公司出具的检验证书向中标人提出索赔，或拒收货物。 |
|  |  | 1.11 中标人需按采购文件要求、投标文件响应以及招标后签署的合同技术文件要求完成货物交付。 |
|  |  | 1.12 若采购人、最终用户或第三方应履行的义务对中标人履行本合同产生影响，中标人应及时书面通知采购人。中标人应尽合理商业努力与采购人及第三方进行协调、沟通与配合，以尽量减少对项目进度和性能的不利影响。双方应本着诚实信用原则，就项目进度和性能受到的影响进行协商并达成一致。 |
| 2 | 关于验收 | ▲2.1货物的最终验收应按照采购文件要求、投标文件响应以及招标后签署的合同技术文件要求执行。 |
|  |  | ▲2.2 若非中标人的原因，导致ACCP制冷机的现场验收测试未能在下列期限届满前启动，以先到者为准： （1）自交付之日起15个月内； （2）自备妥交货通知之日起18个月内启动。 出现上述情形的，则货物不被视为通过SAT现场验收，条件满足后仍须进行现场验收测试（SAT），但采购人同意收到中标人发票后支付货款。 |
|  |  | 2.3 若ACCP制冷机符合采购文件要求、投标文件响应以及招标后签署的合同技术文件要求中规定的现场验收测试（SAT）要求，采购人应于相关SAT完成之日14日内，向中标人出具该货物的通过SAT验收的签署或盖章的证明。 |
|  |  | 2.4工厂验收测试应按照中标后中标人拟定、采购人确认的验收测试方案和计划进行测试。采购人将参与压缩机、冷箱、透平膨胀机（如有）、冷压缩机（如有）在工厂进行的出厂检查和测试以及冷箱内部检查。 |
|  |  | 2.5 若货物未能符合技术规格书中规定的现场验收测试（SAT）要求，且该等不符因中标人原因所致，中标人应迅速采取行动，并在其自身费用下采取一切必要措施予以补救。采购人应向中标人提供协调一致的货物使用条件，以便中标人实施上述措施。 |
| 3 | 售后服务的要求 | ▲3.1质量保证期为24个月，自货物在现场验收之日起算，或自货物通过工厂验收测试（FAT）且备妥交货通知之日起39个月，以两者中较早发生之日为准（“质量保证期”）。但仅针对常温氦气螺杆压缩机系统，其质量保证期为自现场验收之日起36个月，或自工厂验收测试（FAT）且备妥交货通知之日起48个月，以两者中较早发生之日为准。若出现直接且完全归因于中标人的缺陷，采购人应在发现缺陷后十五（15）日内书面通知中标人，并详细说明缺陷情况。若在质量保证期内发生材料或工艺缺陷，且因可归咎于中标人的原因无法及时修复或解决，导致因该缺陷造成的停机时间超过一（1）个月（30天），则质量保证期应作相应顺延。质保范围涵盖包含核心部件在内的整套设备，并视情况提供现场或远程维修或更换服务。 |
|  |  | 3.2在质保期内，设备一旦发生质量问题，供应商保证设备制造商保证在接到通知 24小时内响应，到现场进行维修和更换。 |
|  |  | 3.3 若在质保期内发生任何故障，中标人应自费对存在缺陷的货物进行维修或更换；除非中标人能证明该故障系因采购人未妥善储存、安装、组装、操作或维护货物所致。货物的正常磨损不属于中标人的保修义务范围，但因材料或工艺缺陷导致的侵蚀及腐蚀除外。 |
|  |  | ▲3.4 若中标人货物为进口产品，则该进口产品的实际境外厂商须与中标人或同等主体共同就货物的质量保证义务承担连带保证责任。投标时，投标人需提供由设备制造商或其在中国境内的授权总代理商签署的有效且具有法律约束力的保修承诺函扫描件。 |
|  |  | 3.5 按采购人需求对采购人进行技术培训，并由设备制造商的技术人员对采购人进行操作技术培训，和提供相关技术资料，不额外收费。 |
| 4 | 付款方式及时间安排 | ★4.1 如无特殊情况，货款将预计分【五】期支付： （1）合同签订后10个工作日内，采购人支付合同含税总价款30%作为首付款的货款； （2）合同签订后12个月内，供应商完成初步设计评审（PDR），并根据由双方签署盖章的会议纪要后10个工作日内，采购人支付合同含税总价款20%的货款； （3）合同签订后21个月内，供应商完成关键设计评审（CDR），并提供由双方签署盖章的会议纪要后10个工作日，采购人支付合同含税总价款20%的货款； （4）合同签订后33个月内，中标人按合同要求完成出厂验收，且中标人完成交货，或中标人设备出厂验收（FAT）及办妥发货通知3个月后，以两者中较早发生者为准的10个工作日内，凭采购人签字盖章的交货单或FAT报告。采购人支付装运货值20 %的货款； （5）自中标人完成设备安装、调试，且按合同要求通过现场验收测试（SAT），且采购人签字盖章现场验收测试报后10个工作日内，采购人支付合同含税总价款的10%的货款。 |
|  |  | 4.2如进口产品中标，采购人负责办理中国境内的货物进口批文及免税手续，并委托外贸公司代理进口业务。 |
|  |  | 4.3 若因非归咎于中标人的原因，中标人未按合同约定收到任何款项，则中标人有权暂停履行其在合同项下的义务。 |
|  |  | 4.4 中标人应在每笔付款前提供合格等额的增值税发票；如为进口产品，则须提供合格等额有效的商业发票。未提供或发票不合格的，采购人付款期限相应顺延 |
| 5 | 保密要求 | 除另行许可外，任何一方均承诺其不会在任何时间或在本合同有效期内的任何时间，向任何人披露与对方【或对方所属公司集团的任何成员】的业务、事务、顾客、客户或供应商有关的任何保密信息。 |
| 6 | 知识产权 | 6.1 除最终用户使用和维护本产品所必需的范围外，中标人可以不将与本产品、本产品的设计、制造工艺和/或与之相关的任何专有技术有关的任何专利、许可、版权和/或其他工业或知识产权授予采购人。 |
|  |  | 6.2 中标人应同意，如果采购人和最终用户在任何诉讼或程序中声称使用本协议项下提供的产品构成对任何第三方有效知识产权的侵犯，中标人将自费并在下文所述的范围内，保护采购人和最终用户免受采购人和最终用户产生的所有已证明的金额和合理的律师费和开支的损害。前提是采购人或最终用户：（1）及时向中标人提交任何侵权索赔；（2）允许中标人承担或控制该等诉讼的抗辩；（3）提供中标人为进行抗辩而合理要求的所有信息和协助。 |
|  |  | 6.3 若产品的使用被具有管辖权的法院终局判决认定为侵权并被下达禁令，采购人有权要求中标人自费采取以下措施：（1）获取采购人继续使用该产品的权利；（2）以非侵权产品替代；（3）修改产品使其成为非侵权产品；（4）拆除产品并向采购人退还所有已付款项，并赔偿采购人因此遭受的所有直接损失。 |
| 7 | 违约责任 | ▲7.1如中标人不能按合同规定的时间交货，且该延迟完全由中标人原因所致，采购人同意接受延迟交货并给予中标人3个月宽限期。如中标人延迟超过该宽限期，中标人应支付违约金。该违约金应按超过宽限期届满后每天按延迟交付所涉货物总价值的0.1%计算。但违约金总额不超过投标总价的百分之五（5%）。 |
|  |  | ▲7.2如中标人交货延迟超过合同交货期限5个月，采购人和中标人可进一步协商确定合理的宽限期，相关违约金按相关所涉货物总价值的的0.1%每日历日计算，最高不超过合同总价的百分之五（5%）。如中标人在双方协商的额外宽限期届满后仍未交付货物，或采购人和中标人未就该额外宽限期达成一致，则该事项应由采购人和中标人协商解决。 |
|  |  | ▲7.3由于超出中标人合理控制的原因造成延期交货，如发生不可抗力事件、出口限制或采购人延迟付款，中标人不承担迟交货罚款。由于采购人的原因导致中标人不能按时交货或安装，因此造成的仓储费用另行约定。 |
|  |  | ▲7.4 若在现场验收测试中取得的任一项性能指标未能达到采购文件要求、投标文件响应以及招标后签署的合同技术文件约定响应的保证值的97% ，则构成对本合同的重大违约。在此情况下，采购人有权自行选择行使以下救济权利：(a) 单方解除本合同。合同解除后，中标人应退还采购人就货物已支付的所有款项中超出截至终止前因合法且已完成履行而应得的无争议金额的部分及相应利息，并赔偿采购人因此遭受的损失；或(b) 要求中标人在双方共同商定的合理时间内自费消除该等缺陷（包括但不限于整改费用、运输费及重新测试费用等）。若中标人经整改后仍未能达到保证性能，但整改后至少达到保证性能的97%，则中标人需支付违约金（违约金费率为：每低于保证值1%（按完整百分点计算），支付相应合同金额的1%。针对各项性能指标的违约金总额不得超过相关合同金额的3%。）。如中标人在整改后仍未至少达到保证性能的97%，采购人应有权单方解除本合同，并要求中标人退还超出截至终止前因合法且已完成履行而应得的无争议金额的所有已付款项，并赔偿损失。 |
|  |  | 7.5 如违约方严重违反本合同的重大条款或条件，守约方有权在收到守约方书面通知后的三十天内发出书面通知终止本合同，前提是违约方在收到守约方书面通知后未在规定期限内作出补救，该期限不得少于九十天。 |
| 8 | 不可抗力 | 8.1 若因战争、地震、任何法律或法规的变更、新法律或法规的颁布，或任何政府当局的决定或行为（包括拒绝、撤销或不予续签与货物销售或制造相关的出口/进口许可证及其他政府授权，以及实施进出口管制、禁令、贸易制裁或海关清关限制，如涉及），以及其他超出采购人和中标人合理控制范围的原因（统称“不可抗力”），导致一方未能履行其在本合同项下的义务、延迟交付或未能交付货物，受影响的一方应在知悉该事件后立即将此等事件的发生以书面形式通知另一方，并提供相关官方证明文件，同时采取一切合理措施以减轻不可抗力事件造成的影响。在不可抗力事项得到证实后，另一方有权根据该事件对合同履行的实际影响程度，部分或全部免除受影响方的违约责任。如不可抗力事件的发生、持续或加重可归因于一方未采取合理措施减轻影响或该方的过错，则该方不得免除其在本条项下的责任，并应赔偿另一方因此遭受的损失。 |
|  |  | 8.2 若不可抗力事件持续超过180天，任何一方均有权终止本合同。任何一方均无权就该终止向另一方主张损害赔偿、违约金或补偿。合同终止后的款项结算和货物处置应由采购人与中标人协商解决。 |
| 9 | 适用法律与争议解决 | 9.1 中标人、采购人之间所有与合同有关或在执行合同过程中发生的纠纷应通过友好协商的方式解决。 |
|  |  | 9.2 合同履行期间如发生任何争议，应优先协商解决；协商不成的，任何一方均有权提交仲裁解决，仲裁机构具体以合同签订为准 |
| 10 | 其它商务条款 | 10.1 就招标货物提供或相关的设备、备件、材料和技术数据，各方必须遵守限制性法律，且不得为任何受限人员的利益从事任何贸易、商业或其他活动，前提是该等活动根据适用的限制性法律被禁止或限制，或需要取得许可、授权或批准；亦不得以其他方式实施违反限制性法律或导致其被指定为受限人员的行为。 |
|  |  | 10.2 中标人依本合同出具的发票、装箱单及其他单据，应严格与本合同相符。同时，中标人依本合同交付的货物，应严格与发票及装箱单相符。中标人违反本约定的，应自行承担由此产生的一切后果。 |
| 11 | 报价方式： | ★国产货物：人民币含税报价，投标人所报价格为包干总价，该包干总价为中标人按照采购文件及合同约定完成全部义务后所适用的总价格，包括但不限于购买仪器设备货物的价款、货物零配件和随机配套工具的费用、各类税费、配套资料费、包装、运输、装卸、安装、调试费用、安装材料费、验收时的试剂耗材、强制性第三方监督检验机构的验收检验费用、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、人工、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务、质保期退运返修等其他所有费用。如货物还含有软件类产品的，则该总价亦包含了购买软件的全部费用、软件加密装置及升级服务包和补丁的费用、软件安装和调试费、软件使用培训费及各种软件售后服务费、税费等。 ★进口货物：人民币报价（如为免税或不含税价须特别标注；）总金额为固定包干总价，已包含采购人购买货物及服务所发生的所有费用，包括但不限于：购买货物的费用、货物零配件和随机配套工具的费用、配套资料费、包装、运输及保险（境内、外）、协助安装、调试费用、验收时的必要耗材（但氦气、液氮除外）、强制性第三方监督检验机构的验收检验费用、技术服务培训、检测、质保期内设备及部件故障的更换及维修、采购人外贸代理费，以及其他所有服务费用。 |
|  |  | ▲报价其它说明： 1）若本项目需要使用外币结算时，则按付款当日中国银行发布的现汇卖出价人民币兑外汇的实时汇率作为结算汇率，汇率风险由中标人承担。 2）根据中华人民共和国现行税法，中国政府就本合同向采购人（包括采购人代理）征收的所有税费应由采购人承担（但因中标人未将氦制冷机主体部分以单一商品品名和单一HS编码申报进入综合保税区而产生的税费应由中标人承担）；中国政府就本合同向中标人（包括中标人在中国境内的实体）征收的所有相关税费应由中标人自行承担。本合同项下在中国人民共和国境外征收的所有税费应由中标人承担。尽管有上述规定，如因采购人丧失免税资格而由海关当局对本合同项下货物征收关税或相关税费，则该等税费应由采购人承担；如因中标人未办理免税手续或中标人造成的清关程序延误而导致任何税费产生或增加，则该等税费应完全由中标人承担。 3）依据国家相关法律法规，项目中不可免税部分清单报人民币含税价格。 4）若投标人所投产品产地为国外，且在国家加征关税范围内的，则投标人报价中须包含此项费用，采购人不再另行支付。 |

六、其他重要条款

1.本项目投标报价采用包干制，应包括成本、法定税费和相应的利润，应涵盖本项目招标范围和招标文件所列的各项内容中所述的全部。由投标人根据招标需求自行测算投标报价；一经中标，投标报价即作为中标单位与采购人签订的合同金额。

2.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

3.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

4.除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

5.“信用中国”中“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”，“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，“深圳市政府采购监管网”以及深圳市、区财政部门认可的“供应商诚信档案库”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。

6.本项目需求涉及的各项规范、标准，如国家和行业有最新的修改版或停用的，则按最新规定执行。

7.采购文件所要求的证书、资质等材料，如有有效期限制的，供应商所提供的资质、证书等材料均应处于有效期内，否则按无效材料处理。

第四章  投标文件组成要求及格式

特别提醒：

中标（成交）供应商的投标文件正文将对外公开，投标文件附件不公开；未中标（成交）供应商的投标文件一律不公开。投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件的将可能导致投标无效，一切后果由供应商自行承担。

投标文件正文（信息公开部分）必须编制于“正文（公开部分）”，投标文件附件（非信息公开部分）必须编制于“附件（不公开部分）”，如下图所示。

政府集中采购机构公布投标文件正文（信息公开部分）时为计算机截取信息自动公布，供应商登录深圳政府采购智慧平台后下载附件。如投标人误将涉及个人隐私的信息放入投标文件正文，相关后果由投标人自负；如投标人将必须放于投标文件正文（信息公开部分）的内容放入投标文件附件（非信息公开部分），将作投标无效处理。

投标文件组成：

1.投标文件正文（信息公开部分），主要包括以下内容：

（1）投标函

（2）政府采购投标及履约承诺函

（3）投标人情况及资格证明文件

（4）分项报价表

（5）投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自拟）

2.投标文件附件（信息不公开部分），主要包括以下内容：

（1）供应商基本情况表

（2）法定代表人（负责人）证明书

（3）投标文件签署授权委托书

（4）所投产品信息及其他报价清单

（5）实质性条款响应情况表

（6）技术要求偏离情况

（7）商务要求偏离情况

（8）人员保障（格式自拟）

（9）制冷机设计方案（格式自拟）

（10）进度计划（格式自拟）

（11）制造过程关键工艺质量控制规程性（格式自拟）

（12）关键部件的技术路线说明（格式自拟）

（13）同类业绩（格式自拟）

（14）投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自拟）

备注：

1.本项目为网上电子投标项目，投标文件不需法人或授权委托人另行签字，无需加盖单位公章，招标文件另有规定的除外。

2.关于填写“开标一览表”的说明：“开标一览表”中除“投标总价”外，其他信息不作评审依据。

## 投标文件正文（信息公开部分）

一、投标函

致：深圳公共资源交易中心

1.根据已收到贵单位的项目编号为         的     （项目名称）     项目的招标文件，遵照《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳网上政府采购管理暂行办法》等有关规定，我单位经研究上述招标文件的专用条款及通用条款后，愿意按照招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

2.投标价格见投标书编制软件中《开标一览表》中填写的投标总价。

3.如果我单位中标，我单位将按照招标文件的要求足额提交履约担保。

4.我单位同意所递交的投标文件在“对通用条款的补充内容”中明确的投标有效期内有效，在此期间内我单位的投标有可能中标，我方将受此约束。

5.除非另外达成协议并生效，贵单位的中标通知书和本投标文件将构成合同的重要内容。

6.我单位理解贵单位将不受必须接受所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束。

7.如我单位提交样品，且未在规定时间内取回样品的，视为放弃对样品的所有权，同意深圳公共资源交易中心对我单位提交的样品进行清理处置。

投标人：                ；单位地址：                           ；

法定代表人（负责人）或其授权委托代理人：                       ；

电话：                            ；

日期：       年     月    日

二、政府采购投标及履约承诺函

致：深圳公共资源交易中心

我单位承诺：

1.我单位参与本项目符合资格条件关于联合体、进口产品的要求。

2.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我单位不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为。

7.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

8.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。

我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

9.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。如我单位中标，投标文件所提供的材料，如果有效期（包括需要年审、继续教育等完成后才能执业的行政许可、人员证书等情形）未能覆盖项目（包组）合同履行期的，将提前按规定办理延期手续，确保合同顺利履行。

10.我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

11.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

12.我单位保证，若所投货物涉及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。若所投产品涉及国家强制性标准的，所投产品应符合国家强制性标准相关要求。

13.我单位已知悉并同意中标（成交）结果信息公示（公开）的内容。

14.我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；不存在为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。若存在“不同供应商的董事、股东或其他高级管理人员为同一人的”情形的，我单位保证不存在串通投标、恶意串通或者视为串通投标的情形。

15.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》，依法被列入失信信息。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人：                           .

日期：        年       月       日

三、投标人情况及资格证明文件

（一）投标人资格证明文件

（特别提示：投标人须按本招标文件第一册第一章招标公告“申请人的资格要求”（即投标人资格要求）提供相关的资格证明资料，未提供或提供不完整、不符合要求的，将作投标无效处理，其中要求提供《政府采购投标及履约承诺函》《供应商基本情况表》且已在规定章节中提供的，此处不重复提供。）

（二）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函

填写指引：

1.该部分内容由投标人根据自身实际情况填写，不符合要求的投标人可以不填写或直接删除相应的声明函。投标人提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2.该部分内容填写需要参考的相关文件：

(1)财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

(2)《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）；

(3)《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》（国统字〔2017〕213号）；

(4)《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

(5)《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

3.请依照提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；声明函不需要盖章或签字。

4.声明函具体填写要求：

（1）声明是中小企业须填写《中小企业声明函》的以下内容：

第一处，在“单位名称”下划线处如实填写采购人名称（深圳公共资源交易中心不是本项目的采购人，而是组织实施机构）；

第二处，在“项目名称”下划线处如实填写采购文件中确定的项目名称。对于分包方式面向中小企业采购的项目，应标明中小企业的具体分包内容；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，应标明联合体中中小企业所承担的具体内容；

第三处，在“标的名称”下划线处填写所采购货物（标的）的具体名称（以招标文件第一册第三章用户需求书“货物需求明细”的“货物名称”一栏为准）；如果涉及多项货物（标的）为同一企业制造，“标的名称”下划线处可以如实填写多项货物；对于分包方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的名称；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目“标的名称”应填写采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的名称。

第四处，在“采购文件中明确的所属行业”下划线处填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（所属行业以招标文件第一册第三章用户需求书“货物需求明细”的“标的所属行业”一栏为准），并应确保与采购标的涉及的货物制造商本身的所属行业保持一致。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的所属行业填写，并应确保与该分包部分采购标的涉及的货物制造商本身的所属行业保持一致；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的所属行业填写，并应确保与该分包部分采购标的涉及的货物制造商本身的所属行业保持一致；

第五处，在“企业名称”下划线处如实填写货物制造商名称。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写分包部分采购标的对应的货物制造商；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写联合体中中小企业承担采购标的对应的货物制造商；

第六、七、八处，在“从业人员”“营业收入”“资产总额”下划线处如实填写从业人员、营业收入、资产总额。从业人员、资产总额指标以上年度末数据为依据，营业收入指标以上年度累计数据为依据。无上年度数据的新成立企业可不填报。

第九处，在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处应依据企业上年度从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号），判断《中小企业声明函》载明的货物制造商是否属于采购文件所属行业的中型企业/小型企业/微型企业。

（2）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，按照企业从事的主要活动确定所属行业；从业人员、营业收入、资产总额应按照上年度末实际情况填报，并应确保在争议纠纷处理时，可提供相关数据的来源依据。

（3）事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非企业主体提供全部由中小企业制造的货物参加货物采购项目的除外。

（4）声明是残疾人福利性单位须填写《残疾人福利性单位声明函》的相关内容，具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

（5）声明是监狱企业须填写《监狱企业声明函》的三项内容（填写位置的字体已加粗），具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

5.若本项目属于专门面向中小企业、残疾人福利性单位或监狱企业，则声明函有效性由采购人或代理机构判定，如判定声明函无效的，相关供应商将作资格审查不通过处理；若本项目非专门面向中小企业、残疾人福利性单位或监狱企业，声明函的有效性由评审委员会判定，如谈判小组判定声明函无效，相关供应商不享受价格扣除（但不作应答无效处理）。

6.采购人、代理机构、评审委员会在依法进行资格审查、评审过程中，发现《中小企业声明函》存在明显笔误或含义不明确的，应按规定要求供应商进行澄清、说明或补正。澄清修改后符合中小企业条件的供应商，可以享受中小企业扶持政策。

7.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条规定，在货物采购项目中，由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的中小企业制造商方可享受扶持政策。如货物属于委托代工生产情形的（即货物使用的商号或者注册商标的所属企业与实际生产企业不一致的），不享受中小企业扶持政策，不宜出具中小企业声明。

1.中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）    的    （项目名称）    采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.    （标的名称）     ，属于    （采购文件中明确的所属行业）    行业；制造商为    （企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致）    ，从业人员        人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）    ；

2.    （标的名称）     ，属于    （采购文件中明确的所属行业）    行业；制造商为    （企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致）    ，从业人员        人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）    ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本投标人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕300号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二十条规定，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

2.残疾人福利性单位声明函（货物类）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （单位名称）    单位的    （项目名称）    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本投标人已知悉《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。

3.监狱企业声明函【货物类，提供监狱企业货物的供应商如需享受优惠政策，还须另行提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件】

本投标人郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的监狱企业制造。相关监狱企业的具体情况如下：

1.    （标的名称）    ，制造商为    （企业名称）    ，属于  监狱企业  ；

2.    （标的名称）    ，制造商为    （企业名称）    ，属于  监狱企业  。

……

本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

（三）本国产品声明函

填写指引：

1.该部分内容由供应商根据自身实际情况填写，不符合要求的供应商可以不填写或直接删除相应的声明函。供应商提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2.该部分内容填写需要参考的相关文件：

(1)《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）

(2)《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）

3.请依照提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；声明函可以不盖章或签字。

4.声明函具体填写要求：

（1）产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

（2）生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

（3）该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

（4）该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

（5）该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

（6）必须在“具体比例”栏如实填写提供所有符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的具体比例。根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予20%价格评审优惠。

5.争议处理：

（1）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品或组件是否在中国境内生产存在争议的，按照以下原则处理：①对于组装类产品或组件，相关供应商及制造商应当提供产品或组件的采购合同，进货记录，制造、加工、组装记录以及其他证明材料。上述证明材料能够证明产品或组件在中国境内生产的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。②对于由原材料直接制造、加工形成的产品或组件，如钢材、陶瓷制品、玻璃等，相关供应商及制造商应当提供产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息。生产厂址位于中华人民共和国关境内的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

（2）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品在中国境内生产的组件成本占比、采购项目或采购包中本国产品成本占比是否达到规定比例存在争议的，相关供应商及制造商应当提供组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等，财政部门按照中国境内生产的组件成本核算相关规则予以认定。

（3）政府采购投诉处理、监督检查中，对特定产品的关键组件是否在中国境内生产存在争议的，按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第五条第（一）项规定的原则处理；对特定产品的关键工序是否在中国境内完成存在争议的，相关供应商及制造商应当提供关键工序在中国境内完成的记录等材料予以证明。

政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。

6.评审委员会在评审中发现《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准，不享受价格扣除，但不作投标无效处理。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）提供上述符合本国产品标准的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例达到（具体比例）6。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称：

日期：    年  月  日

四、分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACCP制冷机 |  |  | 1 | 套 |  |  | 234,350,000.00元 |
| 合计（即投标总价；币种：人民币；单位：元） 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表可按同样格式扩展。

2.“品牌”可以与商标一致，也可以填写便于区分其他公司商品的制造商简称或者制造商认可的品牌名称。此类填写错误或缺漏的不利后果由供应商承担。经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误或缺漏将按照一项普通招标技术要求（一般参数/普通参数）负偏离扣分处理。

3.如所投货物属于定制类的非量产货物或无具体型号的货物，可以在“规格/型号”栏目仅填写规格信息而不填型号信息（型号信息用“定制”描述即可）；此类填写错误或缺漏（所投货物为定制类的非量产货物但供应商却错误填报了型号）的不利后果由供应商承担。经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误或缺漏将按照一项普通招标技术要求（一般参数/普通参数）负偏离扣分处理。

4.以上分项报价表的投标总价应当与开标一览表的投标总价一致。

5.单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

6.所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；投标总价应为以上各分项价格之和；投标总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的财政预算限额，否则将导致投标无效。

五、投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自拟）

（信息公开部分的内容到此为止！以下为信息不公开部分。）

## 投标文件附件（信息不公开部分）

一、供应商基本情况表

| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 项目名称及编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

温馨提示：为避免出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十七条第一款第（三）项所列情形（项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的），请投标供应商核实贵单本项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）等是否在贵单位缴纳社会保险。

二、法定代表人（负责人）证明书

（姓名），现任我单位             职务，为法定代表人（负责人），身份证件号为：                                     ，联系电话：                。

特此证明。

说明：1.法定代表人为投标人（企业事业单位、国家机关、社会团体）的主要行政负责人。

2.本证明书需提供法定代表人（负责人）相关身份证明文件：身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

3.本项目投标授权代表为法定代表人（负责人）的，无需提供《投标文件签署授权委托书》。

4.内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

| 证件扫描件正面 | 证件扫描件反面 |
| --- | --- |

温馨提示：为避免出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条第二项所列情形（不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险），请投标供应商核实贵单位法定代表人、本项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）等是否在贵单位缴纳社会保险。

三、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托            （姓名）为我单位签署本项目已递交的投标文件的法定代表人（负责人）的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：              ；

身份证件号：                        ，职务：                ；

联系电话：            ，手机：                   ，电子邮箱：                        ；

授权委托日期：         年     月       日。

附：请提供代理人身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

| 证件扫描件正面 | 证件扫描件反面 |
| --- | --- |

温馨提示：为避免出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条第二项所列情形（不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险），请投标供应商核实贵单位法定代表人、本项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）等是否在贵单位缴纳社会保险。

四、所投产品信息及其他报价清单

（一）所投产品生产主体及产地信息

| 序号 | 货物名称 | 制造商名称 | 代工厂商 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACCP制冷机 |  |  |  |

注：1.本表可按同样格式扩展。

2.“制造商”是指产品品牌厂商。此类填写错误或缺漏的不利后果由供应商承担。经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误或缺漏将按照一项普通招标技术要求（一般参数/普通参数）负偏离扣分处理。

3.当不涉及委托代工生产情形时，在“代工厂商”列填“/”；当产品委托代工生产时，在“代工厂商”列按实际情况填写。此类填写错误或缺漏的不利后果由供应商承担。经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误或缺漏将按照一项普通招标技术要求（一般参数/普通参数）负偏离扣分处理。

4.“产地”是指货物的实际生产加工地，非品牌所在地。“产地”应填写原产国家（地区）、行政区划或详细生产地址均可。示例包括：中国、中国香港、德国、广东省、深圳市、深圳市龙岗区XX路XX号等填写均视为符合填写要求。此类填写错误或缺漏的不利后果由供应商承担。经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误或缺漏将按照一项普通招标技术要求（一般参数/普通参数）负偏离扣分处理。

（二）核心产品品牌

我单位所投核心产品的品牌为：               。

备注：单一产品采购项目，核心产品即为该单一产品。

（三）可选配件报价清单（不包括在总报价内）

注：格式可以参照《（一）分项报价表》表格，并提供相应的品牌/规格/型号、产地、制造商信息（没有品牌、型号的，用“定制”描述即可）、单价等详细信息

- 投标人认为需要涉及的其他内容报价清单

五、实质性条款响应情况表

| 序号 | 实质性条款具体内容 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具体以采购文件中带“★”的需求项为准。 |  |  |  |

注：1.上表所列各项均为不可负偏离条款。

2.“投标响应”一栏应当详细填写投标人自身响应情况，而不能不合理照搬照抄实质性条款具体内容。

3.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。

4.评审委员会有权对投标响应情况作出判断（作出评审结论）。

5.要求提供证明资料，在“说明”一栏中列明证明资料的位置，以便评审；未要求提供证明材料的，投标人可以不提供。

六、技术要求偏离表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 投标技术响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACCP制冷机 | ▲1.投标人提供的ACCP制冷机设备应符合现场工艺条件。现场场地条件详见技术规格书第4章。 |  |  |  |
|  |  | ★2.ACCP制冷机应采用液氮预冷设计。 |  |  |  |
|  |  | 3. ACCP应使用基于两级压缩的制冷循环系统，高压压力需要小于22. 5 bar。 |  |  |  |
|  |  | ▲4.为实现负压循环获得2 K温度，ACCP制冷机应采用基于多级冷压缩机与室温负压压缩机搭配的混合增压流程。 |  |  |  |
|  |  | ▲5.ACCP控制系统需设计为在所有运行模式下全自动运行。此外，控制系统需够处理所有瞬态运行模式，且尽量少用操作员干预。从一种运行模式到另一种运行模式的过渡应是自动和连续的。 |  |  |  |
|  |  | ▲6. 投标人提供的ACCP制冷机包括常规设计模式、常规运行模式、2 K待机模式、4.5 K待机模式、有液氮预冷的液化模式、无液氮预冷的运行模式。2 K 回气压力控制系统应具备维持 2 K 稳定运行所需负压的能力。在稳态运行条件下且冷箱与 CDS 断开连接时，压力控制系统应设计为能够将压力稳定性保持在规定压力设定值的±10 Pa范围内。当冷箱与 CDS 连接时，应协助 IASF 达到上述压力稳定性。整体满足技术规格书5.3.1小节总体要求。 |  |  |  |
|  |  | ★7.常规设计模式下ACCP所需的最高冷却能力应达到：2 K回路制冷量≥4400 W（供气温度≤4.6K，压力3-3.5bar）、4.5-8K回路制冷量≥1500W （供气温度≤4.6K，压力3-3.5bar）、40-80K回路制冷量≥15000W。投标时需要提供该模式流程说明文件包括：满足上述运行和验收的制冷机流程PFD图和T-S图和设计响应参数（格式自拟）。常规设计模式要求详见附件技术规格书5.3.2小节。 |  |  |  |
|  |  | 8.投标人提供的ACCP制冷机具有常规运行工况模式，投标时需要提供该模式流程说明文件包括： T-S图和设计响应参数（格式自拟）。要求详见附件技术规格书5.3.3小节要求。 |  |  |  |
|  |  | ▲9.投标人提供的ACCP制冷机具有2 K待机工况模式，投标时投标人需要提供该模式流程说明文件，包括： T-S图和设计响应参数（格式自拟）。要求详见附件技术规格书5.3.4小节要求。 |  |  |  |
|  |  | ▲10.投标人提供的ACCP制冷机具有应对4.5 K待机模式热负荷的工况模式，投标时投标人需要提供该模式流程说明文件包括： T-S图和设计响应参数（格式自拟）。要求详见附件技术规格书5.3.5小节要求。 |  |  |  |
|  |  | 11.投标人提供的ACCP制冷机具有氦液化运行模式，满足制冷机的日常使用，在液氦消耗量较低工况下，ACCP应自动降低其性能，而无需操作员主动操作强制降低运行负荷。投标时投标人需要提供该模式流程说明文件包括： T-S图和设计响应参数（格式自拟）。要求详见附件技术规格书5.3.6小节要求。 |  |  |  |
|  |  | ▲12. ACCP制冷机冷箱需要具备单独降温、为IASF分配系统和模组降温、与分配系统和低温模组共同降温的功能，产品制造商在设计ACCP制冷机时，应考虑几种降温复温工况。技术要求详见技术规格书5.4.2和5.4.4小节。 |  |  |  |
|  |  | ▲13. ACCP制冷机需要实现2 K降温模式，该模式用于低温分配系统和低温模组已完成 4.5 K 降温及积液后，将 2 K 回路从 4.5 K 饱和状态减压降温至 2 K 运行状态。本设备设计应选择合理的减压降温方法，并能处理不同的抽空容积。产品制造商在设计ACCP制冷机时，应考虑2 K减压降温模式和2 K再降温模式工况。2 K降温技术要求详见技术规格书5.4.3小节。 |  |  |  |
|  |  | 14. 产品制造商应考虑设置快速降温模式(FCD模式)，该模式下ACCP制冷机需保持冷屏路负荷下，单个模组至少提供80 g/s 液氦流量。投标人需要在验收试验期间，证明系统能满足上述要求。FCD模式的要求详见附件技术规格书5.4.5小节。 |  |  |  |
|  |  | 15. ACCP制冷机需能应对平台运行中的故障工况，产品制造商在设计ACCP制冷机时需充分考虑并提出应对方案，具体工况详见附件技术规格书5.4.6和5.5小节。 |  |  |  |
|  |  | ▲16. 投标人提供的常温压缩机站应满足采购人的供货范围要求。供货设备尺寸、运输、地基等要求应符合采购人提供的现场条件。具体要求详见技术规格书6.1和6.2小节。投标时需提供压缩机及其附属设备初步图纸，标明尺寸。 |  |  |  |
|  |  | ★17. ACCP制冷机流程中需包括负压（VLP）、低压(LP)、中压(MP)及高压(HP)四个压力等级。 |  |  |  |
|  |  | ▲18.各级所需的压缩机数量应由产品制造商确定。同一级内的所有压缩机应具有相同的进气压力和排气压力，优先采用相同规格。压缩机站应以撬装形式组装供货。所有螺杆压缩机不得采用未经工程验证的试验性设备。 |  |  |  |
|  |  | 19. 所有压缩机均应采用10kV供电。所有高压级压缩机都需要配备独立的变频器，未配备变频器的压缩机需采用软启动。具体工况详见附件技术规格书6.3.2小节。 |  |  |  |
|  |  | ▲20. 压缩机站流程设计时应充分考虑ACCP制冷机运行工况。 |  |  |  |
|  |  | 21. 压缩机设计选型时应符合下列基本要求：排气温度不高于313 K，配有必要的隔离阀、止回阀、抽空置换接口、排油接口、水冷冷却器和管道等。压缩机的设计要求详见附件技术规格书6.3.3小节。 |  |  |  |
|  |  | 22. 压缩机电机应满足启动电流要求，电机功率满足要求，具备温度监控和保护功能。要求详见附件技术规格书6.3.4小节。 |  |  |  |
|  |  | 23.压缩机油在任何温度下均应无吸水性，且在压缩机温度升高时应性质稳定且无毒。应去除油中所有大于 25 μm 的固体颗粒，油中含水量应低于 500 ppmw。压缩机本身应具备粗级油过滤，压缩机出口氦气的设计含油量应低于 100 ppmw，整体要求详见附件技术规格书6.3.5小节。 |  |  |  |
|  |  | 24. 压缩机设计需要考虑震动和噪音，运行控制需要配备足够仪器仪表和控制系统。要求详见附件技术规格书6.3.6小节。 |  |  |  |
|  |  | ▲25. 压缩机下游，应设计末端除油系统，其尺寸应确保通过过滤器元件气体速度足够低，留有至少10%的余量，设计运行时间至少为16000小时，且出口杂质的质量含量不超过0.01 ppmw。具体设计要求详见附件技术规格书6.4.1小节。 |  |  |  |
|  |  | 26. 凝聚式油过滤器的设计、材料、阀门布置应符合技术规格书6.4.2小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书6.4.2小节。 |  |  |  |
|  |  | 27. 吸附器的设计、材料、阀门布置应符合技术规格书6.4.3小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书6.4.3小节。 |  |  |  |
|  |  | ▲28. ACCP应配置一套在线备用螺杆压缩机系统，能够替代任一已安装螺杆压缩机，支持已安装压缩机故障或计划维护期间的连续运行。备用螺杆压缩机需配置变频器、独立切换管路及自动控制进出口开关阀，纳入ACCP控制系统。具体要求详见技术规格书6.5.1小节。 |  |  |  |
|  |  | ▲29. 任一已安装螺杆压缩机跳机或故障停机时，备用压缩机应能在2 h内投入运行，使ACCP恢复至可维持的运行模式。投标时投标人应说明适用压力等级、运行限制及故障和计划维护时的初步切换方案。具体要求详见技术规格书6.5.2小节。 |  |  |  |
|  |  | ▲30. 备用压缩机应配备现场性能测试所需的阀门、测点及测试接口，并在现场验收中验证不同压力等级配置下的运行、切换、变频调节及保护联锁功能。具体要求详见技术规格书6.5.3小节。 |  |  |  |
|  |  | 31. 干燥器的设计、材料、阀门布置应符合技术规格书6.6小节要求，干燥器全流量时最大允许压降是50 kPa，出口水杂质体积含量应小于1 ppm。具体设计要求详见附件技术规格书6.6小节。 |  |  |  |
|  |  | ▲32. 所有用于压缩机系统过程控制的阀门和相关管道终端应归类设计安装在统一的气体管理面板上，LP 与 VLP 回路之间的旁通阀可设置在现场。气体管理面板设计、选型、阀门布置应符合技术规格书6.7小节要求，保证运行时氦气的加载和卸载以及压力稳定控制。气体管理面板应被设计成可以准确调节高低压压力。制冷机稳定运行时，压缩机吸气低压的波动应控制在 ±10 mbar 范围内。具体设计要求详见附件技术规格书6.7小节。 |  |  |  |
|  |  | 33. 压缩机系统所有可能超过设计压力的部件应通过安全阀进行超压保护。安全阀选型和管路结构设计应符合技术规格书6.8小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书6.8小节。 |  |  |  |
|  |  | 34. 压缩机系统应留有气体分析仪采样接口，分析仪信号采集应接入ACCP控制系统且符合技术规格书6.9小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书6.9小节。 |  |  |  |
|  |  | 35. 投标人应负责协助采购人设计压缩机撬装之间的油和氦管道并安装指导。压缩机系统管道系统设计应符合技术规格书6.10小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书6.10小节。 |  |  |  |
|  |  | 36. 投标人应确保压缩机系统能在所有运行模式（包括验收试验、保护、控制和联锁）下有足够的安全、有效的采集和测量手段，用于监测其运行状态。压缩机系统采集和测量点位布置要满足技术规格书6.11小节要求。需分类列明压缩机自带测量点位和系统运行所需的测量点类型和数量。具体设计要求详见附件技术规格书6.11小节。 |  |  |  |
|  |  | 37. 投标人所提供的压缩机及其附属系统应保证优良的密封性，符合技术规格书6.12小节指标要求。具体设计要求详见附件技术规格书6.12小节。 |  |  |  |
|  |  | ▲38. 投标人提供的冷箱及其附属设备尺寸、运输、地基等要求应符合采购人提供的现场条件。投标时需提供冷箱及其附属设备初步图纸，标明尺寸。具体要求详见技术规格书7.1-7.2小节。 |  |  |  |
|  |  | 39. 冷箱壳体的尺寸长度、材质、表面处理应符合技术规格书7.3小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书7.3小节。 |  |  |  |
|  |  | ▲40. 投标人应在项目执行阶段提供采用换热器的制造商、设计标准、设计压力、设计温度、清洁等级和检漏方法。板翅式换热器应采用真空钎焊焊接。需提供拟采用的铝-不锈钢转接过渡件的类型和来源。 |  |  |  |
|  |  | ▲41.投标人应保证所有换热器及关键部件的设计均充分考虑合理压降，以确保ACCP 性能及 2 K 回路稳定性。在项目执行期间，中标人应提供包含T-S 图的流程说明，详细列明各运行模式的性能汇总及接口流程工况。该说明应包含表示常规设计运行工况主要热力学节点的T-S 图，以替代提供专有的部件级压降数据或各换热器参数。 |  |  |  |
|  |  | ▲42. 所有在20 K以下运行的换热器或部分在20 K以下运行的换热器应垂直布置，且热端朝上，否则，布置时应与IASF商定。在20 K以上运行的换热器应水平布置。 |  |  |  |
|  |  | 43. 换热器设计时应符合设计制造标准。所有换热器的传热面积应在不同运行模式计算出的所需最大换热面积基础上留有10%以上裕量，且符合技术规格书7.4.2小节设计要求。具体要求详见技术规格书7.4.2小节。 |  |  |  |
|  |  | 44. 为保证液氮预冷级高效、稳定、可靠运行，液氮预冷级换热器可采用液氮浴、热虹吸或产品制造商已有成熟应用的其他结构。整体符合技术规格书7.4.3小节设计要求。具体要求详见技术规格书7.4.3小节。 |  |  |  |
|  |  | ▲45. 透平膨胀机应采用气体支撑轴承，设计工况下一级透平膨胀机效率应大于75%。投标人所用透平膨胀机需为具备长期运行可靠运行记录，每台透平膨胀机应在发货前进行低温测试，并向提供测试报告。在项目执行期间提供透平膨胀机的运行限值。 |  |  |  |
|  |  | 46. 投标人提供的透平膨胀机性能应兼顾所有要求的运行模式，高效稳定运行，整体符合技术规格书7.5.2小节设计要求。具体要求详见技术规格书7.5.2小节。 |  |  |  |
|  |  | ▲47. 冷压缩机应使用主动电磁悬浮轴承支撑，高速变频电机直接驱动。所用冷压缩机需在其它近似低温工况下测试或被应用过。平均效率大于70%。 |  |  |  |
|  |  | ▲48. 投标人提供的冷压缩机电驱动和控制需整体符合技术规格书7.6.2小节设计要求，设计、结构、仪表和控制需整体符合技术规格书7.6.3小节设计要求。具体要求详见技术规格书7.6.2小节和7.6.3小节。 |  |  |  |
|  |  | ▲49. 对于80K温区吸附器，产品制造商应设计安装两个可切换的并联吸附器。当ACCP以最大负荷运行时，单个吸附器应能在72小时内再生并重新冷却。单个吸附器在最大设计允许杂质下连续运行时间要大于120小时。吸附器的再生和切换应符合技术规格书7.7.1小节的设计要求。具体要求详见技术规格书7.7.1小节。 |  |  |  |
|  |  | ▲50. 对于20K温区吸附器，流程设计和控制应确保该吸附器在稳态运行模式（包括最大液化模式）下的工作温度均低于25 K。并应针对设计20 K吸附器的在线再生方案，预留相应的旁通管线、抽气和置换接口。应符合技术规格书7.7.2小节的设计要求。具体要求详见技术规格书7.7.2小节。 |  |  |  |
|  |  | 51. 产品制造商应在合适的位置布置过滤器，用以防护杂质。所有过滤器应按常规设计模式确定尺寸。相关设计及尺寸位置要求应符合技术规格书7.8小节的设计要求。具体要求详见技术规格书7.8小节。 |  |  |  |
|  |  | 52. 冷箱应配备至少一个配有4.5 K液氦过冷换热器的相分离器以及一个2 K相分离器并配有相应接口。其设计压力、设计形式和接口应符合技术规格书7.9小节的设计要求。具体要求详见技术规格书7.9小节。 |  |  |  |
|  |  | 53. 冷箱内部需要安装电加热器，满足各种模式验收和运行需求。安装位置及相关设计应符合技术规格书7.10小节的设计要求。具体要求详见技术规格书7.10小节。 |  |  |  |
|  |  | 54. 冷箱上与压缩机站相连接的接口管道应留有隔断阀、减压阀、就地的压力表、压力变送器和安全阀以及末端焊接接口。常规设计模式下，接口管道的尺寸需要按压降要求不超过低压管道供气绝对压力值的2%，不超过高压管道供气绝对压力值的0.5%，不超过中压管道供气绝对压力值的1%，不超过负压管道供气压力绝对值的1%。相关设计要求应符合技术规格书7.11.1小节的设计要求。具体要求详见技术规格书7.11.1小节。 |  |  |  |
|  |  | 55. 在设计冷箱上与低温分配系统相连接的接口时，冷箱的真空容器应配备一个多通道接口用于低温分配系统（CDS）和冷箱连接，包括4.5 K供、8 K回、40 K供、80 K回及2K回流管线。为便于连接，冷端应垂直于真空容器，方向向上。上述所有管线都应各自配备远程操作控制阀用以将冷箱与分配系统断开。相关接口的尺寸、阀门、结构设计应符合技术规格书7.11.2小节的设计要求。 |  |  |  |
|  |  | 56. 冷箱与液氦储罐、室温加热器、液氮供应及出口、气体分析仪的接口和连接管道应兼顾各种运行模式要求，且整体接口的尺寸、阀门、结构设计应符合技术规格书7.11.3-7.11.6小节的设计要求。具体要求详见技术规格书7.11.3-7.11.6小节。 |  |  |  |
|  |  | 57. 冷箱的真空绝热系统设计应符合技术规格书7.13小节的设计要求。 |  |  |  |
|  |  | 58. 冷箱应配有独立的置换系统并配有提供完整的抽空和置换说明。相应的技术要求应符合技术规格书7.14小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书7.14小节。 |  |  |  |
|  |  | 59. 冷箱的所有封闭容积应通过安全阀防止超压。保护高于大气压力回路的安全阀出口应尽可能连接到公共总管中，该总管应连接到大气。安全阀选型和管路结构设计应符合技术规格书7.15小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书7.15小节。 |  |  |  |
|  |  | 60. 产品制造商应确保冷箱系统在所有运行模式（包括验收试验、保护、控制和联锁）下有采集和测量手段用于监测其运行状态。冷箱系统中需要采集并记录到控制系统的测量点位布置要满足技术规格书7.16.1小节要求，本地测点应符合7.16.2小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书7.16小节。 |  |  |  |
|  |  | 61. 投标人所提供的冷箱以及组件应保证密封性，符合技术规格书7.17小节指标要求。具体设计要求详见附件技术规格书7.17小节。 |  |  |  |
|  |  | ▲62. 在设计冷箱时应考虑制冷机各种模式的整体验收的方案，测试过程中，温度、压力、流量应满足测试运行模式下的设计值。整体流程、阀门、测量点位设计应符合技术规格书7.18小节的设计要求。 |  |  |  |
|  |  | ▲63. 投标人应提供冷箱与液氦储罐连接所需的接口条件及设计资料，接口应满足技术规格书8.2小节的要求。投标人应协助审查储罐及传输管线设计，确认与ACCP的兼容性，完成所需控制信号接口，控制接口应满足技术规格书8.3小节的要求。并配合现场连接、检漏、置换、首次充液及联合调试，并提供必要技术支持。 |  |  |  |
|  |  | ▲64. 投标人应提供所有必要的硬件、软件和文件，以进行检查、调试、验收、故障排除和维护所有由投标人提供的设备。控制系统应优先采用市场主流、成熟可靠且便于长期维护的工业控制方案。 |  |  |  |
|  |  | ▲65. 仪表和控制设备应允许 ACCP 自动、无人值守地长期连续运行，并支持远程控制。控制系统和/或水、电、气等工艺公用设施发生故障时，所有设备应具有自保护功能，并进入预定安全状态。ACCP 控制系统应采用以 PLC 为核心的控制架构。应协助 IASF 完成数据传输程序功能的开发和调试。传输至总控制器的数据应包括运行所需的全部 I/O 信号点、报警与联锁设定参数及状态数据，以及系统和设备运行状态数据。操作指令应从总控制器传输至ACCP制冷机控制系统。 |  |  |  |
|  |  | ▲66. PLC软件代码应有适当的文档记录。运行源代码应提供给IASF。核心设备制造商的专有控制代码如无法开放，投标时，投标人应在投标文件中明确列出拟排除的代码范围说明（格式自拟）。 |  |  |  |
|  |  | 67. 应提供 ACCP 控制逻辑的功能分析（FA）文件，说明主要运行模式、顺序控制、控制回路、许可条件、报警、联锁、停机逻辑和故障处理原则等。该文件应在逻辑设计评审阶段提交 IASF 审查。 |  |  |  |
|  |  | 68. 报警、联锁和停机逻辑应在设计阶段形成清单。清单应至少包括信号来源、触发条件、限值、动作结果、复位条件和操作员措施。 |  |  |  |
|  |  | 69. PLC 程序应具有清晰的结构和必要注释，便于调试、维护和故障排查。产品制造商应在设计阶段提交控制逻辑说明、控制回路清单、报警联锁清单和主要顺控说明， |  |  |  |
|  |  | ▲70. ACCP应配备用于开发和监控的计算机。具体设计要求详见附件技术规格书9.2小节。 |  |  |  |
|  |  | 71. ACCP制冷机控制系统所用PLC可编程逻辑控制器、代码、现场总线、输入输出及控制系统文件等设计要求均应满足技术规格书9.4.1-9.4.4小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书9.4.1-9.4.4小节。 |  |  |  |
|  |  | 72. ACCP制冷机控制系统施工、调试和验收需要满足技术规格书9.5小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书9.5小节。 |  |  |  |
|  |  | 73. 所有电气相关设备的材料、规范、图纸等应满足技术规格书10.1.1小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书10.1.1小节。 |  |  |  |
|  |  | 74. 所有ACCP制冷机的电气设备应满足技术规格书10.1.2小节运行要求。具体设计要求详见附件技术规格书10.1.2小节。 |  |  |  |
|  |  | 75. 所有ACCP制冷机控制系统电气设计应满足技术规格书10.1.3小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书10.1.3小节。 |  |  |  |
|  |  | 76. ACCP制冷机关键测点数量和布置方式应符合技术规格书10.1.4小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书10.1.4小节。 |  |  |  |
|  |  | 77. ACCP制冷机的电气、流量、位置、时间、液位、压力、纯度、转速等信号的测量精度和要求应符合技术规格书10.2小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书10.2小节。 |  |  |  |
|  |  | ▲78. 对于冷箱真空容器外的温度测量，应使用校准的A级PT-100传感器。对于冷箱真空容器内的温度测量，在2 K–77K之间需使用CernoxTM 传感器，整体精度优于±0.5%，长期稳定性在 ±25 mK之内；在77 K以上，可使用符合标准的PT-100 A 级传感器，整个量程内的精度应优于± 1%，长期稳定性在±0.1 K之内。整体应符合技术规格书10.2.10小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书10.2.10小节。 |  |  |  |
|  |  | 79. ACCP制冷机上所有各类阀门的控制和执行机构选型应符合技术规格书10.3小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书10.3小节。 |  |  |  |
|  |  | 80. ACCP制冷机上所用的各类电加热器的设计和选型应符合技术规格书10.4小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书10.4小节。 |  |  |  |
|  |  | 81. ACCP制冷机上所用的电气接口、电气设计和信号接口设计等应符合技术规格书10.5小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书10.5小节。 |  |  |  |
|  |  | ▲82. 投标时投标人应提出一份认为满足技术规格书第5章所述可靠性要求所需的备件清单（备件分为运行维护备件和关键备件两类，运行维护备件应覆盖ACCP制冷机不少于两年运行、计划维护和常见故障处理所需的备品备件；关键备件需要包括透平膨胀机、冷压缩机及其附属设备）。清单至少应包括建议项目、适用设备、备件说明和推荐数量。（格式自拟） |  |  |  |
|  |  | 83. ACCP制冷机的组件的机械的设计，制造以及安装应按照不少于16000小时的连续运行设计，ACCP应当具备在恢复供电后或失效后尽快重启的能力，整体符合技术规格书12.1小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书12.1小节。 |  |  |  |
|  |  | 84. ACCP制冷机涉及压力容器与压力管道的设备设计、制造及安装应符合技术规格书12.2小节。具体设计要求详见附件技术规格书12.2小节。 |  |  |  |
|  |  | 85. ACCP制冷机组件的机械的设计，制造以及安装所用材料应符合技术规格书12.3小节。具体设计要求详见附件技术规格书12.3小节。 |  |  |  |
|  |  | 86. ACCP制冷机投标人责任范围内的全部焊接工作应按适用标准执行，整体应符合技术规格书12.4小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书12.4小节。 |  |  |  |
|  |  | ▲87. ACCP制冷机所用低温管路低温阀门、安全阀或爆破片需在其它同类制冷机项目中测试或应用过。氦循环回路中的阀门应附有漏率证书。控制阀的可调比应至少为 50:1。除另有专门规定的阀门外，应采用等百分比特性。产品制造商应采取措施降低热声振荡风险，并负责发生热声振荡时的纠正措施。所用安全阀或爆破片应进行脱油脱脂处理。具体设计要求详见附件技术规格书12.5.1小节。 |  |  |  |
|  |  | 88. 所用常温阀门、低温阀门、安全泄压阀与爆破片等设计和选型，阀门漏率及接头和密封件均应符合技术规格书12.5.2-12.5.6小节要求。 |  |  |  |
|  |  | 89. ACCP制冷机中所用波纹管的设计应符合技术规格书12.6小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书12.6小节。 |  |  |  |
|  |  | 90. ACCP制冷机的清洁与表面处理、氦保护及设备标识，应分别符合技术规格书12.7、12.8及12.9小节要求。 |  |  |  |
|  |  | 91. ACCP制冷机测试应符合技术规格书13.1小节要求。对于ITP规定需由IASF见证的测试，产品制造商应准备相应的测试程序，具体设计要求详见附件技术规格书13.1小节。 |  |  |  |
|  |  | ▲92. ACCP制冷机在工厂测试应包括焊缝检查、压力测试、漏率测试、压缩机测试、透平测试、冷压缩机测试、出厂放行检查等内容，各测试应符合技术规格书13.2小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书13.2小节。 |  |  |  |
|  |  | 93. ACCP制冷机在采购人现场安装后的测试应包括焊缝检查、管道清洁度测试、压力测试、漏率测试、电气测试，各测试应符合技术规格书13.3小节要求。具体设计要求详见附件技术规格书13.3小节。 |  |  |  |
|  |  | 94. ACCP制冷机在现场最终验收测试需遵守13.4.1小节总体要求。具体设计要求详见附件技术规格书13.4.1小节。 |  |  |  |
|  |  | 95. ACCP制冷机常温压缩机站完成安装后，应进行功能测试和性能测试，具体要求详见技术规格书13.4.2小节。 |  |  |  |
|  |  | ▲96. ACCP制冷机应在现场完成安装和调试后，进行整体功能测试和冷量测试。其中冷量测试需完成：液氮预冷设计制冷量模式下，在 2 K 连续运行至少24 h(（需液氦杜瓦达到4.5 K温区积液氦达到12小时）；2 K 待机模式下运行至少 12 h，并施加 ±10% 的质量流量扰动，以验证控制系统可靠性；；4.5K待机模式下连续运行12小时； 最大液化模式运行4小时（或者达到杜瓦最大液位）；冷箱自动降温及复温；无液氮预冷的情况下在运行模式下运行4 h、及故障处理流程验证。具体要求详见件技术规格书13.4.3小节。 |  |  |  |
|  |  | ▲97. ACCP制冷机项目执行期间质量管理应满足技术规格书第14章的全部要求。具体设计要求详见附件技术规格书第14章。 |  |  |  |
|  |  | ▲98. ACCP制冷机项目执行期间交付文档应满足技术规格书第15章的全部要求。具体设计要求详见附件技术规格书第15章。 |  |  |  |
|  |  | ▲99. ACCP制冷机应包括交付硬件设备、设计服务、现场服务以及配套各类交付文件，整体应符合技术规格书第16章的全部要求。具体设计要求详见附件技术规格书第16章。 |  |  |  |
|  |  | ★100. 投标人中标后应提供一整套ACCP氦制冷系统，至少包括制:常温压缩机站、在线备用压缩机系统、末端除油系统、干燥器、气体管理系统、冷箱系统及附属设备(含透平膨胀机、冷压缩机)、控制系统等设备、备品备件(含运行维护备件和关键备件)等。投标时供应商需提供分项货物报价表格(格式自拟，表头至少包含：设备名称、拟采用厂家、数量、单位、总价)。如涉及分批发货需在表格中标识对应分项是否为制冷机主体部件。 |  |  |  |

证明资料【如有的话，提供的证明资料应统一编号（排序），格式自定】：

《技术要求偏离表》编制指引：

1.技术要求偏离表的序号、货物名称、招标技术要求等栏目对应“用户需求书”中的“技术要求”章节相关内容。

2.“投标技术响应”一栏必须一一对照“招标技术要求”，详细填写投标人自身投标货物的具体参数，而不能不合理照搬照抄招标文件的技术要求，以体现具体响应情况。“投标技术响应”必须与所投产品客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。

3.“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标技术要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标技术要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标技术要求一致”。“投标技术响应”对比“招标技术要求”存在响应不全（包括未响应整项招标技术要求或者未响应一项招标技术要求的部分内容），均视为“负偏离”。带★号条款为不可负偏离条款，不作为评分准则中的评分内容，如未响应或出现负偏离的，将做投标无效处理。“偏离情况”必须与所投产品客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。

4.未要求提供证明资料的招标技术要求，可以不提供证明资料（如实响应即可）。

5.证明资料条款响应要求：要求提供证明资料（且已对证明资料的形式、内容作出明确要求）进行响应的条款，应当在“说明”一栏中列明是否提供了符合要求的证明资料，以及所提供证明资料在表后“证明资料”中的编号（位置），以便评审；此类条款应严格依照要求的形式、内容提供证明资料，如未提供证明资料（或：证明资料的形式、内容等不符合要求；证明资料显示不符合招标技术要求；证明资料模糊不清无法判断或未显示是否满足招标技术要求），且投标人在“偏离情况”一栏响应为“正偏离”或“无偏离”的，经评审委员会认定，将判定为负偏离。

6.表后“证明资料”部分内容的编制：提供的所有证明资料应当统一编号（排序），且证明资料的编号（顺序）、数量和名称（形式）均应与“说明”一栏所填内容保持一致（一一对应），以便评审委员会查看。未按照招标文件要求在表后放置证明材料的供应商将承担不利后果，经评审委员会认定，相关技术要求将判定为负偏离。

7.证明资料的形式及其它具体要求：

（1）除照片、图片（截图）及不需加盖公章的文字说明（技术说明）外，其它证明资料均要求为原件扫描件；

（2）提供证明资料的形式包括但不限于：a.制造商公布（出具）的产品说明书、产品彩页；b.我国政府机构出具的产品检验和核准证件等；c.第三方机构出具的检测（检验、测试）报告、认证证书等；已对证明资料的形式、内容作出具体要求的，必须严格按照要求的形式、内容提供证明资料；

（3）产品说明书或彩页应为制造商公布（出具）的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

第三方机构出具的检测（检验、测试）报告、认证（证明）证书应为中文报告或证书；提供外文报告或证书的，必须同时提供对应的中文翻译文字说明，评标依据以中文翻译文字说明内容为准，外文报告或证书仅供参考；报告或证书的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

其它证明资料的形式要求参照以上要求执行；

（4）证明资料均要求原件备查。

8.投标供应商严格核实所提交检测报告的真实性，除通过国家市场监督管理总局的全国认证认可信息公共服务平台核实报告编号、出具机构等基础信息外，还应尽可能通过检测报告出具机构的官网、邮箱、电话等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性（不可轻信检测报告上载明的网址、电话、二维码等），并留存核实过程证据备查，避免因未尽核实义务在投标文件中提交伪造、变造的虚假检测报告而被相关部门予以行政处罚。

9.其它注意事项：

（1）评审委员会有权对投标人的响应情况作出判断（评审结论）；

（2）评审委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意不合理照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定，并视情况经政府集中采购机构报主管部门进行处理。

（3）附件技术规格书中所要求提供的各类材料均为中标后提供，投标阶段，投标文件中所需提供的材料以招标文件要求为准。

七、商务要求偏离表

| 序号 | 商务需求项 | 招标商务要求 | 投标商务响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货要求 | ▲1.1交货期的要求：交货应在以下两个日期中较晚者发生之日起的25个月内完成：（1）中标人收到由其出具并经最终用户签字或盖章的开工会（“KOM”）会议纪要之日；（2）中标人取得本合同项下货物出口许可证之日(如涉及)，但中标人应不迟于合同签订后6个月内完成上述开工会并取得出口许可证（如涉及），若上述两项条件均于该最迟日期前完成，则交货期应自上述条件全部成就之日起算，若上述条件均未能在该最迟日期前完成，且中标人逾期超过3个月仍未完成上述条件的，招标人有权终止合同，合同终止后，中标人应在十五（15）个工作日内全额退还采购人已支付的全部款项。 |  |  |  |
|  |  | ★1.2交货地点：深圳先进光源研究院指定地点。 |  |  |  |
|  |  | 1.3商品需用坚固的木箱或纸箱包装，以宜于长途海运、陆运、邮寄或空运及适应气候的变化，并具备良好的防潮抗震能力。由于包装不良而引起的货物损坏或由于防护措施不善而引起货物锈蚀，中标人应赔偿由此而造成的全部损失费用。 |  |  |  |
|  |  | 1.4中标人应在每个货箱上用不褪色油漆标明箱号、毛重、净重、长、宽、高并书以"防潮"、"小心轻放"、"此面向上" 等字样和装运唛头。 |  |  |  |
|  |  | ★1.5允许根据实际情况分批发货。若发生货物漏发情形，中标人需免费向招标人补发漏发货物，招标人无需承担补发所产生的任何费用。 |  |  |  |
|  |  | ★1.6中标人应提供相当于合同金额110%的一切险及战争险，并以招标人为受益人。 |  |  |  |
|  |  | 1.7发货单据应包括：（1）商业发票，应注明合同号码；（2）正本装箱单，装箱单应注明合同号码和唛头（如涉及）；（3）运单，收货人为采购人，并注明运费已付。 |  |  |  |
|  |  | 1.8中标人应在装货后5个工作日内,以电子邮件形式通知采购人发票、装箱单。中标人将货物运至最终目的地时，货物所有权应与货物灭失或损害的风险由中标人转移给采购人【如为进口商品(中标人通过DAP形式将货物交付至深圳先进光源研究院项目现场)，在本合同货物灭失或损害的风险转移的时间点受《国际商会国际贸易术语解释通则2020》约束】。 |  |  |  |
|  |  | 1.9发货前，制造商应对货物的质量、规格、关键部件的性能和数量或重量作精密全面的检验、出具检验证明书，并说明检验的技术数据和结论符合附件中技术规格书的规定。 |  |  |  |
|  |  | 1.10货物运抵目的地后，若采购人发现货物的质量、规格或数量与本合同不符，采购人可向第三方质量检验公司申请对货物的质量、规格或数量进行复检。除保险公司或承运人应承担的责任外，采购人应在货物到达目的地后三十（30）天内，凭第三方质量检验公司出具的检验证书向中标人提出索赔，或拒收货物。 |  |  |  |
|  |  | 1.11 中标人需按采购文件要求、投标文件响应以及招标后签署的合同技术文件要求完成货物交付。 |  |  |  |
|  |  | 1.12 若采购人、最终用户或第三方应履行的义务对中标人履行本合同产生影响，中标人应及时书面通知采购人。中标人应尽合理商业努力与采购人及第三方进行协调、沟通与配合，以尽量减少对项目进度和性能的不利影响。双方应本着诚实信用原则，就项目进度和性能受到的影响进行协商并达成一致。 |  |  |  |
| 2 | 关于验收 | ▲2.1货物的最终验收应按照采购文件要求、投标文件响应以及招标后签署的合同技术文件要求执行。 |  |  |  |
|  |  | ▲2.2 若非中标人的原因，导致ACCP制冷机的现场验收测试未能在下列期限届满前启动，以先到者为准： （1）自交付之日起15个月内； （2）自备妥交货通知之日起18个月内启动。 出现上述情形的，则货物不被视为通过SAT现场验收，条件满足后仍须进行现场验收测试（SAT），但采购人同意收到中标人发票后支付货款。 |  |  |  |
|  |  | 2.3 若ACCP制冷机符合采购文件要求、投标文件响应以及招标后签署的合同技术文件要求中规定的现场验收测试（SAT）要求，采购人应于相关SAT完成之日14日内，向中标人出具该货物的通过SAT验收的签署或盖章的证明。 |  |  |  |
|  |  | 2.4工厂验收测试应按照中标后中标人拟定、采购人确认的验收测试方案和计划进行测试。采购人将参与压缩机、冷箱、透平膨胀机（如有）、冷压缩机（如有）在工厂进行的出厂检查和测试以及冷箱内部检查。 |  |  |  |
|  |  | 2.5 若货物未能符合技术规格书中规定的现场验收测试（SAT）要求，且该等不符因中标人原因所致，中标人应迅速采取行动，并在其自身费用下采取一切必要措施予以补救。采购人应向中标人提供协调一致的货物使用条件，以便中标人实施上述措施。 |  |  |  |
| 3 | 售后服务的要求 | ▲3.1质量保证期为24个月，自货物在现场验收之日起算，或自货物通过工厂验收测试（FAT）且备妥交货通知之日起39个月，以两者中较早发生之日为准（“质量保证期”）。但仅针对常温氦气螺杆压缩机系统，其质量保证期为自现场验收之日起36个月，或自工厂验收测试（FAT）且备妥交货通知之日起48个月，以两者中较早发生之日为准。若出现直接且完全归因于中标人的缺陷，采购人应在发现缺陷后十五（15）日内书面通知中标人，并详细说明缺陷情况。若在质量保证期内发生材料或工艺缺陷，且因可归咎于中标人的原因无法及时修复或解决，导致因该缺陷造成的停机时间超过一（1）个月（30天），则质量保证期应作相应顺延。质保范围涵盖包含核心部件在内的整套设备，并视情况提供现场或远程维修或更换服务。 |  |  |  |
|  |  | 3.2在质保期内，设备一旦发生质量问题，供应商保证设备制造商保证在接到通知 24小时内响应，到现场进行维修和更换。 |  |  |  |
|  |  | 3.3 若在质保期内发生任何故障，中标人应自费对存在缺陷的货物进行维修或更换；除非中标人能证明该故障系因采购人未妥善储存、安装、组装、操作或维护货物所致。货物的正常磨损不属于中标人的保修义务范围，但因材料或工艺缺陷导致的侵蚀及腐蚀除外。 |  |  |  |
|  |  | ▲3.4 若中标人货物为进口产品，则该进口产品的实际境外厂商须与中标人或同等主体共同就货物的质量保证义务承担连带保证责任。投标时，投标人需提供由设备制造商或其在中国境内的授权总代理商签署的有效且具有法律约束力的保修承诺函扫描件。 |  |  |  |
|  |  | 3.5 按采购人需求对采购人进行技术培训，并由设备制造商的技术人员对采购人进行操作技术培训，和提供相关技术资料，不额外收费。 |  |  |  |
| 4 | 付款方式及时间安排 | ★4.1 如无特殊情况，货款将预计分【五】期支付： （1）合同签订后10个工作日内，采购人支付合同含税总价款30%作为首付款的货款； （2）合同签订后12个月内，供应商完成初步设计评审（PDR），并根据由双方签署盖章的会议纪要后10个工作日内，采购人支付合同含税总价款20%的货款； （3）合同签订后21个月内，供应商完成关键设计评审（CDR），并提供由双方签署盖章的会议纪要后10个工作日，采购人支付合同含税总价款20%的货款； （4）合同签订后33个月内，中标人按合同要求完成出厂验收，且中标人完成交货，或中标人设备出厂验收（FAT）及办妥发货通知3个月后，以两者中较早发生者为准的10个工作日内，凭采购人签字盖章的交货单或FAT报告。采购人支付装运货值20 %的货款； （5）自中标人完成设备安装、调试，且按合同要求通过现场验收测试（SAT），且采购人签字盖章现场验收测试报后10个工作日内，采购人支付合同含税总价款的10%的货款。 |  |  |  |
|  |  | 4.2如进口产品中标，采购人负责办理中国境内的货物进口批文及免税手续，并委托外贸公司代理进口业务。 |  |  |  |
|  |  | 4.3 若因非归咎于中标人的原因，中标人未按合同约定收到任何款项，则中标人有权暂停履行其在合同项下的义务。 |  |  |  |
|  |  | 4.4 中标人应在每笔付款前提供合格等额的增值税发票；如为进口产品，则须提供合格等额有效的商业发票。未提供或发票不合格的，采购人付款期限相应顺延 |  |  |  |
| 5 | 保密要求 | 除另行许可外，任何一方均承诺其不会在任何时间或在本合同有效期内的任何时间，向任何人披露与对方【或对方所属公司集团的任何成员】的业务、事务、顾客、客户或供应商有关的任何保密信息。 |  |  |  |
| 6 | 知识产权 | 6.1 除最终用户使用和维护本产品所必需的范围外，中标人可以不将与本产品、本产品的设计、制造工艺和/或与之相关的任何专有技术有关的任何专利、许可、版权和/或其他工业或知识产权授予采购人。 |  |  |  |
|  |  | 6.2 中标人应同意，如果采购人和最终用户在任何诉讼或程序中声称使用本协议项下提供的产品构成对任何第三方有效知识产权的侵犯，中标人将自费并在下文所述的范围内，保护采购人和最终用户免受采购人和最终用户产生的所有已证明的金额和合理的律师费和开支的损害。前提是采购人或最终用户：（1）及时向中标人提交任何侵权索赔；（2）允许中标人承担或控制该等诉讼的抗辩；（3）提供中标人为进行抗辩而合理要求的所有信息和协助。 |  |  |  |
|  |  | 6.3 若产品的使用被具有管辖权的法院终局判决认定为侵权并被下达禁令，采购人有权要求中标人自费采取以下措施：（1）获取采购人继续使用该产品的权利；（2）以非侵权产品替代；（3）修改产品使其成为非侵权产品；（4）拆除产品并向采购人退还所有已付款项，并赔偿采购人因此遭受的所有直接损失。 |  |  |  |
| 7 | 违约责任 | ▲7.1如中标人不能按合同规定的时间交货，且该延迟完全由中标人原因所致，采购人同意接受延迟交货并给予中标人3个月宽限期。如中标人延迟超过该宽限期，中标人应支付违约金。该违约金应按超过宽限期届满后每天按延迟交付所涉货物总价值的0.1%计算。但违约金总额不超过投标总价的百分之五（5%）。 |  |  |  |
|  |  | ▲7.2如中标人交货延迟超过合同交货期限5个月，采购人和中标人可进一步协商确定合理的宽限期，相关违约金按相关所涉货物总价值的的0.1%每日历日计算，最高不超过合同总价的百分之五（5%）。如中标人在双方协商的额外宽限期届满后仍未交付货物，或采购人和中标人未就该额外宽限期达成一致，则该事项应由采购人和中标人协商解决。 |  |  |  |
|  |  | ▲7.3由于超出中标人合理控制的原因造成延期交货，如发生不可抗力事件、出口限制或采购人延迟付款，中标人不承担迟交货罚款。由于采购人的原因导致中标人不能按时交货或安装，因此造成的仓储费用另行约定。 |  |  |  |
|  |  | ▲7.4 若在现场验收测试中取得的任一项性能指标未能达到采购文件要求、投标文件响应以及招标后签署的合同技术文件约定响应的保证值的97% ，则构成对本合同的重大违约。在此情况下，采购人有权自行选择行使以下救济权利：(a) 单方解除本合同。合同解除后，中标人应退还采购人就货物已支付的所有款项中超出截至终止前因合法且已完成履行而应得的无争议金额的部分及相应利息，并赔偿采购人因此遭受的损失；或(b) 要求中标人在双方共同商定的合理时间内自费消除该等缺陷（包括但不限于整改费用、运输费及重新测试费用等）。若中标人经整改后仍未能达到保证性能，但整改后至少达到保证性能的97%，则中标人需支付违约金（违约金费率为：每低于保证值1%（按完整百分点计算），支付相应合同金额的1%。针对各项性能指标的违约金总额不得超过相关合同金额的3%。）。如中标人在整改后仍未至少达到保证性能的97%，采购人应有权单方解除本合同，并要求中标人退还超出截至终止前因合法且已完成履行而应得的无争议金额的所有已付款项，并赔偿损失。 |  |  |  |
|  |  | 7.5 如违约方严重违反本合同的重大条款或条件，守约方有权在收到守约方书面通知后的三十天内发出书面通知终止本合同，前提是违约方在收到守约方书面通知后未在规定期限内作出补救，该期限不得少于九十天。 |  |  |  |
| 8 | 不可抗力 | 8.1 若因战争、地震、任何法律或法规的变更、新法律或法规的颁布，或任何政府当局的决定或行为（包括拒绝、撤销或不予续签与货物销售或制造相关的出口/进口许可证及其他政府授权，以及实施进出口管制、禁令、贸易制裁或海关清关限制，如涉及），以及其他超出采购人和中标人合理控制范围的原因（统称“不可抗力”），导致一方未能履行其在本合同项下的义务、延迟交付或未能交付货物，受影响的一方应在知悉该事件后立即将此等事件的发生以书面形式通知另一方，并提供相关官方证明文件，同时采取一切合理措施以减轻不可抗力事件造成的影响。在不可抗力事项得到证实后，另一方有权根据该事件对合同履行的实际影响程度，部分或全部免除受影响方的违约责任。如不可抗力事件的发生、持续或加重可归因于一方未采取合理措施减轻影响或该方的过错，则该方不得免除其在本条项下的责任，并应赔偿另一方因此遭受的损失。 |  |  |  |
|  |  | 8.2 若不可抗力事件持续超过180天，任何一方均有权终止本合同。任何一方均无权就该终止向另一方主张损害赔偿、违约金或补偿。合同终止后的款项结算和货物处置应由采购人与中标人协商解决。 |  |  |  |
| 9 | 适用法律与争议解决 | 9.1 中标人、采购人之间所有与合同有关或在执行合同过程中发生的纠纷应通过友好协商的方式解决。 |  |  |  |
|  |  | 9.2 合同履行期间如发生任何争议，应优先协商解决；协商不成的，任何一方均有权提交仲裁解决，仲裁机构具体以合同签订为准 |  |  |  |
| 10 | 其它商务条款 | 10.1 就招标货物提供或相关的设备、备件、材料和技术数据，各方必须遵守限制性法律，且不得为任何受限人员的利益从事任何贸易、商业或其他活动，前提是该等活动根据适用的限制性法律被禁止或限制，或需要取得许可、授权或批准；亦不得以其他方式实施违反限制性法律或导致其被指定为受限人员的行为。 |  |  |  |
|  |  | 10.2 中标人依本合同出具的发票、装箱单及其他单据，应严格与本合同相符。同时，中标人依本合同交付的货物，应严格与发票及装箱单相符。中标人违反本约定的，应自行承担由此产生的一切后果。 |  |  |  |
| 11 | 报价方式 | ★国产货物：人民币含税报价，投标人所报价格为包干总价，该包干总价为中标人按照采购文件及合同约定完成全部义务后所适用的总价格，包括但不限于购买仪器设备货物的价款、货物零配件和随机配套工具的费用、各类税费、配套资料费、包装、运输、装卸、安装、调试费用、安装材料费、验收时的试剂耗材、强制性第三方监督检验机构的验收检验费用、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、人工、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务、质保期退运返修等其他所有费用。如货物还含有软件类产品的，则该总价亦包含了购买软件的全部费用、软件加密装置及升级服务包和补丁的费用、软件安装和调试费、软件使用培训费及各种软件售后服务费、税费等。 ★进口货物：人民币报价（如为免税或不含税价须特别标注；）总金额为固定包干总价，已包含采购人购买货物及服务所发生的所有费用，包括但不限于：购买货物的费用、货物零配件和随机配套工具的费用、配套资料费、包装、运输及保险（境内、外）、协助安装、调试费用、验收时的必要耗材（但氦气、液氮除外）、强制性第三方监督检验机构的验收检验费用、技术服务培训、检测、质保期内设备及部件故障的更换及维修、采购人外贸代理费，以及其他所有服务费用。 |  |  |  |
|  |  | ▲报价其它说明： 1）若本项目需要使用外币结算时，则按付款当日中国银行发布的现汇卖出价人民币兑外汇的实时汇率作为结算汇率，汇率风险由中标人承担。 2）根据中华人民共和国现行税法，中国政府就本合同向采购人（包括采购人代理）征收的所有税费应由采购人承担（但因中标人未将氦制冷机主体部分以单一商品品名和单一HS编码申报进入综合保税区而产生的税费应由中标人承担）；中国政府就本合同向中标人（包括中标人在中国境内的实体）征收的所有相关税费应由中标人自行承担。本合同项下在中国人民共和国境外征收的所有税费应由中标人承担。尽管有上述规定，如因采购人丧失免税资格而由海关当局对本合同项下货物征收关税或相关税费，则该等税费应由采购人承担；如因中标人未办理免税手续或中标人造成的清关程序延误而导致任何税费产生或增加，则该等税费应完全由中标人承担。 3）依据国家相关法律法规，项目中不可免税部分清单报人民币含税价格。 4）若投标人所投产品产地为国外，且在国家加征关税范围内的，则投标人报价中须包含此项费用，采购人不再另行支付。 |  |  |  |

《商务要求偏离表》编制指引：

1.商务要求偏离表的序号、商务需求项、招标商务要求等栏目对应“用户需求书”中的“商务要求”章节相关内容。

2.“投标商务响应”一栏必须一一对照“招标商务要求”，详细填写自身响应情况，而不能不合理照搬照抄招标文件的商务要求，以体现具体响应情况。

3.“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标商务要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标商务要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标商务要求一致”。

“投标商务响应”对比“招标商务要求”存在响应不全（包括未响应整项招标商务要求或者未响应一项招标商务要求的部分内容），均视为“负偏离”。

4.带★号条款为不可偏离条款，如未响应或出现负偏离的，将作投标无效处理。

八、人员保障（格式自拟）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中这一评审因素要求，提供详细证明资料）

九、制冷机设计方案（格式自拟）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中这一评审因素要求，提供详细证明资料）

十、进度计划（格式自拟）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中这一评审因素要求，提供详细证明资料）

十一、制造过程关键工艺质量控制规程性（格式自拟）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中这一评审因素要求，提供详细证明资料）

十二、关键部件的技术路线说明（格式自拟）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中这一评审因素要求，提供详细证明资料）

十三、同类业绩（格式自拟）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中这一评审因素要求，提供详细证明资料）

十四、投标人认为需要加以说明的其他内容

（一）政府采购违法行为风险知悉确认书

我单位在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，若存在下述情况，我单位愿意依法承担被记入供应商诚信档案、罚款、取消参与政府采购资格、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法承担刑事责任。

| 序号 | 供应商参与投标禁止情形 |
| --- | --- |
| 1 | 与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。 |
| 2 | 参与本项目政府采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。 |
| 3 | 与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致。 |
| 4 | 与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制（“文件制作机器码”“文件创建标识码”一致）。 |
| 5 | 提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。 |
| 6 | 擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用或未妥善保管。 |

一、我单位已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，包括但不限于：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四）投标（应答）保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

二、我单位已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，包括但不限于：

（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。

（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。

（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。

（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、我单位已充分知悉下列情形存在法律风险，在投标前已对相关风险事项进行排查。

（一）对于从其他主体获取的投标资料，我单位应审慎核查，确保其真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

（三）我单位对投标电子密钥或电子营业执照负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任；使用电子密钥或电子营业执照在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。若擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用所造成的法律后果，由我单位自行承担。

四、我单位已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。

经查实，若我单位存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，由市场监管部门依法吊销营业执照。

以下文字请投标供应商抄写并确认：“我单位已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。

单位负责人签名：

（加盖公章）

日期：

注：1.《政府采购违法行为风险知悉确认书》需由投标供应商负责人签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。

2.根据《深圳市财政局关于在采购文件及深圳政府采购智慧平台增设供应商投标特别警示条款等事宜的通知》（深财购〔2025〕7号）的要求，《政府采购违法行为风险知悉确认书》用于对供应商违法行为的提醒，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

（二）订单融资情况

1.关于政府采购订单融资政策

为深入贯彻落实国家深化政府采购制度改革精神，充分发挥政府采购扶持中小企业发展的政策功能，缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，根据《深圳市财政局关于加大力度运用政府采购订单融资政策支持企业发展的通知》要求，参与深圳市政府采购活动供应商可凭借所获取的深圳市政府采购中标通知书与采购合同，向参与订单融资业务的金融机构提出融资申请，金融机构以各自信贷政策为基础，为中标（成交）供应商提供融资授信，订单融资具体流程可登录深圳要素交易金融服务平台(https://finance.szexgrp.com/gtm/web/guarantee/#/)，相关政策法规参阅深圳市政府采购监管网（http://zfcg.sz.gov.cn/）信息公开栏目。

2.供应商账户信息

投标人（单位全称）：                                                          ；

投标人单位地址：                                          ；

法定代表人（负责人）或其授权委托代理人：                                           ；

联系电话：                                 ；

开户银行名称：                                                           ；

开户银行账号：                                                           ；

开户银行地址：                                                            。

注：本项填写内容作为订单融资开展的参考信息，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

（三）投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自定）

第五章  合同条款及格式

（仅供参考，具体以项目需求及采购结果为准）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                       （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《深圳经济特区政府采购条例》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：集中采购    自行采购

（5）政府采购方式：公开招标  竞争性谈判  单一来源  竞价  框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

（12）是否涉及本国产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

产品名称1：         生产厂：            厂址：

产品名称2：         生产厂：            厂址：

否

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第二册  通用条款（公开招标）

- 总则

1. 通用条款说明

1.1政府集中采购机构发出招标文件通用条款版本，列出深圳市政府采购项目进行招标采购所适用的通用条款内容。如有需要，政府集中采购机构可以对通用条款的内容进行补充。

1.2招标文件分为第一册“专用条款”和第二册“通用条款”。

1.3“专用条款”是对本次采购项目的具体要求，包含招标公告、对通用条款的补充内容及其他关键信息、用户需求书、投标文件格式及附件、合同条款及格式等内容。

1.4“通用条款”是适用于政府采购公开招标项目的基础性条款，具有普遍性和通用性。

1.5 “专用条款”和“通用条款”表述不一致或有冲突时，以“专用条款”为准。

2.招标说明

本项目按照《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》及政府采购其他法律法规，通过公开招标方式确定中标供应商。

3.定义

招标文件中下列术语应解释为：

3.1“采购人”：指利用财政性资金依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织；

3.2 “政府集中采购机构”是指市政府设立的，组织实施政府采购项目，并对政府采购活动提供服务的专门机构；本文件所述的“政府集中采购机构”指深圳公共资源交易中心；

3.3“投标人”，即供应商，指参加投标竞争并愿意按照招标文件要求向采购人提供货物、工程或者服务的依法成立的法人、其他组织或者自然人；

3.4“评审委员会”是依据《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等有关规定组建的专门负责本次招标评审工作的临时性机构；

3.5“日期”指公历日；

3.6“合同”指由本次招标所产生的合同或合约文件；

3.7“电子投标文件”指利用深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）网站提供的深圳智慧采购平台投标文件制作专用软件（以下简称：投标文件制作软件）制作并加密的投标文件，适用于网上投标；（投标文件制作软件可从“下载地址：http://zfcg.szggzy.com:8081/cgxy/013002/20210923/173e0b2c-7a4c-4246-a0c7-e0ea75d84dd6.html深圳智慧采购平台投标文件制作专用软件.zip”下载）

3.8“网上投标”指通过深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）网站上传电子投标文件；

3.9招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

4. 政府采购供应商责任

4.1欢迎诚信、有实力和有社会责任心的供应商参与政府采购事业。

4.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标无效。

5.投标人参加政府采购的条件

5.1投标人应在投标前到深圳公共资源交易中心（具体在深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司进行办理）进行注册并办理电子密钥。《供应商注册及信息变更指引》详见www.szggzy.com网站“交易服务指南－政府采购”。

5.2投标人资格要求

参加本项目的投标人应具备的资格条件详见本项目招标公告中“投标人资格要求”（即申请人的资格要求）的内容。

5.3联合体投标

5.3.1以下有关联合体投标的条款仅适用于允许投标人组成联合体投标的项目。

5.3.2由两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同投标时，应符合以下原则：

（1）投标联合体各方参加政府采购活动应当具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（2）在投标截止前，投标联合体各方均应注册成为政府集中采购机构供应商；

（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（4）是否允许联合体参加投标，应当由采购人和采购代理机构根据项目的实际情况和潜在供应商的数量自主决定，如果决定接受联合体投标则应当在招标公告中明示；

（5）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体各方均具有法律约束力；

（6）联合体各方应当签订联合体投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该协议随投标文件一并递交给政府集中采购机构；

（7）联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任；

（8）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，出现上述情况者，其投标和与此有关联合体、总包单位的投标将被拒绝；

（9）本通用条款中“投标人”一词亦指联合体各方，专用条款另有规定或说明的除外。

6.政策导向

6.1政府采购支持本国产品、支持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展，支持乡村产业振兴，支持创新、节能减排、绿色环保等。

6.2本项目落实深圳市政府采购供应商诚信管理政策要求。

6.3本项目支持投标人性别平等的相关政策。

7. 本项目若涉及采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

7.1  必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

7.2国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.3进口货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.4投标人应保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。

7.5投标人应保证，其所提供的货物符合国家强制性标准要求；符合相关行业标准（如具备行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》等）。设备到货验收时，还必须提供设备的产品合格证、质量保证文件。若中标后，除非另有约定，投标人必须按合同规定完成设备的安装，并达到验收标准。

7.6工期要求：投标人在投标时对其所投项目应提交交货进度、交货计划等，在合同规定的时间内完成项目实施工作。

7.7投标人必须承担设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他相关及类似的义务。

8.投标费用

不论投标结果如何，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

9.踏勘现场

9.1如有需要（详见专用条款），采购人或政府集中采购机构将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。投标人应按招标文件所约定的时间、地点踏勘现场。

9.2投标人及其人员经过采购人的允许，可以进入采购人的项目现场踏勘。若招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。

9.3采购人应当通过政府集中采购机构向投标人提供有关现场的书面资料和数据。

9.4任何人或任何组织在踏勘现场时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

9.5未参与踏勘现场不作为否定投标人资格的理由。

10.标前会议

10.1如采购人或政府集中采购机构认为有必要组织标前会议，投标人应按照招标文件规定的时间或政府集中采购机构另行书面通知（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）的时间和地点，参与标前会议。

10.2任何人或任何组织在标前会议时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

10.3未参与标前会议不作为否定投标人资格的理由。

- 招标文件

11.招标文件的编制与组成

11.1招标文件除以下内容外，政府集中采购机构在招标期间发出的澄清或修改等相关公告或通知内容，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

第一册  专用条款

关键信息

第一章  招标公告

第二章  对通用条款的补充内容及其他关键信息

第三章  用户需求书

第四章  投标文件格式及附件

第五章  合同条款及格式

第二册  通用条款

第一章  总则

第二章  招标文件

第三章  投标文件的编制

第四章  投标文件的递交

第五章  开标

第六章  评审要求

第七章  评审程序及评审方法

第八章  定标及公示

第九章  公开招标失败的后续处理

第十章  合同的授予与备案

第十一章  质疑处理

11.2投标人登录深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有疑问应在答疑截止时间之前向政府集中采购机构提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件未按招标文件要求提交全部资料或者投标文件未对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

11.3任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。政府集中采购机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

11.4招标文件所称“原件备查”，是指在项目产生质疑、投诉等阶段，主管部门、采购人、代理机构、评审委员会等可以要求供应商提供原件进行核查。

12.招标文件的澄清

12.1招标文件澄清的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后或现场踏勘中可能提出的与投标有关的疑问或询问。

12.2投标人如对招标文件内容有疑问，应当在招标公告规定的澄清（提问）截止时间前以网上提问的形式通过网上政府采购系统提交政府集中采购机构。

12.3不论是政府集中采购机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，政府集中采购机构都将在投标截止日期前以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式）答复或发送给所有投标人。答复内容是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用，其有效性按照本通用条款第13.3、13.4款规定执行。

13.招标文件的修改

13.1招标文件发出后，在投标截止日期前任何时候，确需要变更招标文件内容的，政府集中采购机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

13.2招标文件的修改以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

13.3招标文件、招标文件澄清答复内容、招标文件修改补充内容均以书面形式（包括政府集中采购机构网站公开发布方式，如更正公告等）明确的内容为准，投标人应当登录深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）下载最新的招标文件。当招标文件、修改补充通知、招标文件澄清答复内容相互矛盾时，以最后发出的内容为准。

13.4政府集中采购机构保证招标文件澄清答复内容和招标文件修改补充内容在投标截止时间前以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人。为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，政府集中采购机构可以酌情延长递交投标文件的截止日期。

- 投标文件的编制

14.投标文件的语言及度量单位

14.1 投标人与政府集中采购机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。

14.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

15.投标文件的组成

具体内容在招标文件专用条款中进行规定。

16.投标文件格式

投标文件包括本通用条款第15条中规定的内容。如招标文件提供了投标文件格式，则投标人提交的投标文件应毫无例外地使用招标文件所提供的相应格式（表格均可按同样格式扩展）。

17.投标货币

本项目的投标报价应以人民币计。

18.证明投标文件投标技术方案的合格性和符合招标文件规定的文件要求

18.1投标人应提交证明文件，证明其投标技术方案项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该投标技术方案及其证明文件均作为投标文件组成部分。

18.2 投标人提供证明投标技术方案与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据或数码照片、制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等，提供的文件应符合以下要求：

18.2.1主要技术指标和性能的详细说明。

18.2.2投标产品从采购人开始使用至招标文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

18.2.3对照招标文件技术规格，逐条说明投标技术方案已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得不合理照搬照抄招标文件的技术要求。

18.2.4产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断；

18.2.5我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，提供原件扫描件。

18.3相关资料不符合18.2款要求的，评审委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作投标无效处理。

18.4投标人在阐述上述第18.2时应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上满足招标文件中技术规格的要求，是否满足要求，由评审委员会来评判。

18.5除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供两套或两套以上的投标方案。

19.投标文件其他证明文件的要求

19.1采用综合评分法的项目，对项目招标文件《评标信息》评分项中涉及的相关业绩、社保情况等内容以及《资格性审查表》和《符合性审查表》中涉及的证明材料，投标人应提供相关部门出具的证明材料扫描件或照片，原件备查。有关扫描件（或照片）的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，采购人、代理机构及评审委员会依据各自审查范围，有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性审查或符合性审查的予以投标无效处理，涉及《评标信息》打分项的则该项评分予以0分处理。对供应商投标资料是否异常、是否有效问题进行核查和判定，如认为供应商投标资料有异常或无效的，若涉及资格性审查或符合性审查条款的，则应作投标无效处理；若涉及评分的，则作不得分处理。

19.2本项目涉及提供的有关资质（资格）证书，若原有资质（资格）证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围内不需提供的，供应商应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该投标人提供年审证明的可按原资质（资格）投标；若投标人正在申报上一级别资质（资格），在未获批准之前，仍按原级别资质（资格）投标。

20.投标有效期

20.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数。在此期限内，所有投标文件均保持有效。

20.2 在特殊情况下，政府集中采购机构在原定的投标有效期满之前，政府集中采购机构可以根据需要以书面形式（包括政府集中采购机构网站公开发布方式）向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝政府集中采购机构此项要求，其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件。

20.3 中标供应商的投标文件有效期，截止于完成本招标文件规定的全部项目内容，并通过竣工验收及保修期结束。

21.关于投标保证金

21.1根据《深圳市财政局关于调整政府采购投标（响应）保证金管理政策的通知》（深财购〔2021〕51号）的规定，本项目不收取投标保证金。

22.投标人的替代方案

22.1投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）的要求。除非项目明确允许投标人提交替代方案，否则投标人有关替代方案的条款将初审不通过，作投标无效处理。

22.2 如果允许投标人提交替代方案，则准备提交替代方案的投标人除应提交一份满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）要求的投标文件外，还应提交需评审其替代方案所需的全部资料，包括项目方案书、技术规范、替代方案报价书、所建议的项目方案及有关的其它详细资料。

23.投标文件的制作要求

23.1投标人应准备所投项目的电子投标文件一份。此电子投标文件须由投标人根据政府集中采购机构提供的后缀名为. szczf的电子招标文件，下载并使用相应的深圳智慧采购平台投标文件制作专用软件打开招标文件（.szczf格式）【下载地址：http://zfcg.szggzy.com:8081/cgxy/013002/list.html】。

23.2投标人在使用《投标书编制软件》编制投标书时须注意：

23.2.1导入《投标书编制软件》的招标文件项目编号、包号应与以此制作的投标文件项目编号、包号一致。例如，不能将甲项目A包的招标书导入《投标书编制软件》，制作乙项目B包的投标书。

23.2.2不能用非本公司的电子密钥加密本公司的投标文件，或者用其它公司的登录用户上传本公司的投标文件。

23.2.3要求用《投标书编制软件》编制投标书的包，不能用其它方式编制投标书。编制投标文件时，电脑须连通互联网。

23.2.4投标文件不能带病毒。政府集中采购机构将用专业杀毒软件对投标文件进行病毒检测，如果发现病毒，则政府集中采购机构认为该投标文件带病毒。

23.2.5完整填写“投标关键信息”，如下图所示：

备注：上述“开标一览表”中的“投标报价”将作为价格分计算依据；其它信息仅是对投标文件相关内容的概括性表述，不作为评审依据。

23.2.6投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件，一切后果由供应商自行承担。

23.2.7投标文件编写完成后，必须用属于投标人的电子密钥或电子营业执照进行加密，否则视同未盖公章，将导致投标文件无效。

23.2.8政府集中采购机构不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上政府采购系统操作不熟悉或自身电脑、网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件，政府集中采购机构概不负责。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如上传确有困难，请及时咨询。

23.2.9如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了政府采购活动，政府集中采购机构有权采取措施如延期、接受无法从网上上传的投标书等，以保障政府采购活动的公开、公平和公正。

23.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

23.4经投标人电子密钥或电子营业执照加密的投标文件无须盖章或签字，专用条款另有要求的除外。

23.5 各类资格（资质）文件提供扫描件，专用条款另有要求的除外。

- 投标文件的递交

24.投标文件的保密

24.1在投标文件制作完成后，在投标书编制软件点击【生成标书】按钮进入【填写开标一览表界面】界面，在该界面填写完开标一览表信息后点击【确定】，进入投标文件生成环节。投标文件制作软件会在投标文件生成过程中，提示用户输入密码，输入密码后对投标文件自动进行加密，此加密程序确保投标文件在到达投标截止时间后才能解密查看。在加密过程中，请按照软件提示进行操作。加密界面如下图所示：

24.2若采购项目出现延期情况：

如果供下载的招标文件（后缀名为. szczf）有更新，投标人必须重新下载招标文件、重新制作投标文件、重新加密投标文件、重新上传投标文件；如果供下载的招标文件（后缀名为. szczf）没有更新，投标人必须重新加密投标文件、重新上传投标文件（是否重新制作投标文件根据项目实际情况确定）。否则，投标人自行承担投标文件无法解密导致投标无效的后果。

25.上传投标文件及投标截止日期

25.1实行网上投标，投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前用电子密钥登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”，用“【我的项目】→【项目流程】→【递交投标(应答)文件】”功能点上传投标文件。如上传过程中遇到问题，可拨打采购公告中的技术支持电话。如多次上传均告失败，请在投标截止时间之前携带加密后的电子投标文件送达至深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）（地址：深圳市南山区沙河西路3185号南山智谷A座（深圳交易集团总部大楼）3楼）协助上传，但上传过程中投标截止时间到达仍无法上传成功的，由投标人自行负责。

25.2政府集中采购机构可以按本通用条款第13条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，政府集中采购机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

25.3投标截止时间以后不得上传投标文件。

26. 样品、现场演示、方案讲解

26.1 样品、现场演示、方案讲解等事项在招标文件专用条款中进行规定。

27.投标文件的修改和撤销

27.1投标方在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。

27.2投标截止时间以后不得修改投标文件。

27.3从投标截止期至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

27.4政府集中采购机构不退还投标文件，专用条款另有规定的除外。

- 开标

28.开标

28.1投标人须在开标当日的开标时间至解密截止时间内进行解密，逾期未解密的作无效处理。解密方法：登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”，使用本单位制作电子投标文件同一个电子密钥，在“【我的项目】→【项目流程】→【开标及解密】”进行在线解密、查询开标情况。

28.2政府集中采购机构将在满足开标条件（①解密时间结束，解密后的投标供应商数量满足开标要求或②解密时间结束前所有投标供应商均完成投标文件解密）后，对投标文件进行开标，并在网上公布开标结果。

- 评审要求

29.评审委员会组成

29.1网上开标结束后召开评审会议，评审委员会由政府集中采购机构依法组建，负责评审活动。

评审委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数（部分条件下为7人以上单数），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评定分离项目评审专家均由评审专家组成。评审专家一般是从深圳市政府采购评审专家库中随机抽取。采购人代表须持本单位签发的《评审授权书》参加评审。

29.2评审定标应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。

29.3评审活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。

29.4评审过程中不允许违背评标程序或采用招标文件未载明的评标方法或评标因素进行评标。

29.5 开标后，直到签订合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评审有关的其他任何情况均严格保密（信息公开的内容除外）。

30.向评审委员会提供的资料

30.1公开发布的招标文件，包括图纸、服务清单、答疑文件等；

30.2其他评标必需的资料。

30.3评审委员会应当认真研究招标文件，至少应了解熟悉以下内容：

（1）招标的目的；

（2）招标项目需求的范围和性质；

（3）招标文件规定的投标人的资格、财政预算限额、商务条款；

（4）招标文件规定的评标程序、评标方法和评标因素；

（5）招标文件所列示的资格性审查表及符合性审查表。

31.独立评审

31.1评审委员会成员的评标活动应当独立进行，并应遵循投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、确定中标供应商、编写评审报告的工作程序。

- 评审程序及评审方法

32.投标文件初审

32.1投标文件初审包括资格性审查、符合性审查和异常低价审查。

资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性审查：依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。

异常低价审查：依据招标文件的规定，对投标报价合理性进行审查，以确定是否存在异常低价情形。

32.2 投标文件初审内容详见《资格性审查表》《符合性审查表》《异常低价审查表》部分。投标人若有一条审查不通过则按投标无效处理。

32.3 投标文件初审中关于供应商家数的计算：

32.3.1采用最低价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过投标文件初审且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评审的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

32.3.2采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过投标文件初审的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

32.3.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

32.4投标人投标文件出现以下情形之一的作无效处理，具体包括：

32.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制，或者由同一个人分阶段参与编制；

32.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.4.5不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；

32.4.6投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

32.4.7不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者同一单位缴纳社会保险；

32.4.8不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；

32.4.9在同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动；

32.4.10主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

32.5政府采购异常低价审查的程序及要求：

32.5.1政府采购评审中出现《异常低价审查表》中四种情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

32.5.2采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

32.5.3异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

32.6对不属于《资格性审查表》《符合性审查表》《异常低价审查表》所列的其他情形，除专用条款另有规定和32.4条款所列情形外，不得作为投标无效的理由。

33.澄清有关问题

33.1对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方（不含招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的情况），评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

33.2评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与政府集中采购机构沟通并作书面记录。经确认后，项目应当修改招标文件，重新组织采购活动。

33.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式【书面形式是指文书、信件（含电子邮件）、电报、电传、传真等形式】，并加盖公章（或者由法定代表人或其授权的代表签字）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

根据本通用条款第34条，凡属于评审委员会在评审中发现的错误进行核实的修改不在此列。

34.错误的修正

投标文件报价出现前后不一致的，除专用条款另有规定外，按照下列规定修正：

34.1投标文件中开标一览表投标报价内容与投标文件中投标报价相应内容不一致的，以开标一览表为准；

34.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

34.3单价金额小数点或者百分比有明显错位，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

34.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

34.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本通用条款第33条的规定，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

35.投标文件的比较与评价

评审委员会将按照《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》《深圳市政府采购评标定标分离管理办法》及政府采购其他法律法规，仅对通过投标文件初审的投标文件进行综合比较与评价。

评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当书面作出说明，否则视为无异议。

36. 评审方法

36.1.1最低价法

最低价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人（如中标候选人数量为2家或以上的，则排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人，以此类推）。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定，具体操作办法及流程由评审委员会确定。

36.1.2综合评分法

综合评分法，是指在满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，评审总得分排名前列的投标人，作为推荐的候选中标供应商。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人（如中标候选人数量为2家或以上的，则排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人，以此类推）。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定，具体操作办法及流程由评审委员会确定。

36.2本项目采用的评审方法见本项目招标文件第一册“专用条款”的相关内容。

36.3重新评审的情形

评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

36.3.1分值汇总计算错误的；

36.3.2分项评分超出评分标准范围的；

36.3.3评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

36.3.4经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审委员会应当当场修改评审结果，并进行书面记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，应当书面报告本级财政部门。

36.4重新组建评审委员会的情形

评审委员会或者其成员存在下列情形导致评审结果无效的，重新组建评审委员会进行评标，并书面报告本级财政部门：

36.4.1评审委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

36.4.2有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

36.4.3评审委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

36.4.4有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评审委员会成员不得参加重新组建的评审委员会。

- 定标及公示

37.定标方法

37.1非评定分离项目定标方法

37.1.1评审委员会依据本项目招标文件所约定的评审方法进行评审和比较，向政府集中采购机构提交书面评审报告，并根据评审方法比较评价结果从优到劣进行排序，确定候选中标供应商。

37.1.2采用最低价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人（如中标候选人数量为2家或以上的，则排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人，以此类推）。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定，具体操作办法及流程由评审委员会确定。

37.1.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人（如中标候选人数量为2家或以上的，则排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人，以此类推）。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定，具体操作办法及流程由评审委员会确定。

37.2评定分离项目定标方法

37.2.1评定分离是指在政府集中采购程序中，以公开招标方式执行采购，评审委员会负责对投标文件进行评审、推荐候选中标供应商并出具书面评审报告，由采购人根据评审委员会出具的评审报告从推荐的候选中标供应商中确定中标供应商。单个项目需要确定多家中标供应商的，不适用评定分离。

37.2.2 适用评定分离的政府采购项目，采用综合评分法评审。评审委员会按照评审结果，推荐三个合格的候选中标供应商。

37.2.3适用评定分离的政府采购项目，按照自定法确定中标供应商：自定法是指采购人组织定标委员会，由定标委员会在三家候选中标供应商中确定中标供应商。

37.2.4政府集中采购机构应当自评审结束之日起两个工作日内将候选中标供应商名单及其投标文件、评审报告送交采购人。采购人应当安排专人对定标过程进行书面记录，形成定标报告，作为采购文件的组成部分存档，并及时将定标结果反馈政府集中采购机构。具体定标程序及相关要求按照《深圳市财政局关于<深圳市政府采购评标定标分离管理办法>续期的通知》（深财规〔2023〕1号）执行。

说明：采购人及投标供应商应按照上述方法提前做好相关准备。

37.3专用条款另有规定的，按专用条款相关要求定标。

38.编写评审报告

评审报告是评审委员会根据全体评标成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由评审委员会全体成员签字。对评审结论持有异议的评审委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审委员会成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。评审委员会应当对此作出书面说明并记录存档。

39.中标公告

39.1为体现“公开、公平、公正”的原则，评审结束后经采购人确认（确定）评审结果，政府集中采购机构将在深圳公共资源交易网（https://szggzy.com/）上发布中标结果公告。供应商如对评审结果有异议，可在发布公示日期起七个工作日内向政府集中采购机构提出。监督电话：0755-83948143。若在法定质疑期内未提出质疑，则视为认同该评审结果。

39.2质疑、投诉供应商应保证质疑、投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。

39.3 采用综合评分法评审的，未中标（成交）供应商可联系政府集中采购机构了解自身的评审得分与排序，政府集中采购机构将告知未中标（成交）供应商其自身的评审总得分及总排序。

40.中标通知书

40.1中标结果公示期满无异议或者异议不成立的情况下，中标供应商和采购人可自行在“深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）”上打印《中标通知书》。

40.2中标通知书是合同的重要组成部分。

40.3因质疑投诉或其它原因导致项目结果变更或采购终止的，政府集中采购机构有权撤销中标通知书。

- 公开招标失败的后续处理

41.公开招标失败的处理

41.1本项目公开招标过程中若由于投标截止后实际递交投标文件的供应商数量不足、经评审委员会评审对招标文件作实质响应的供应商不足等原因造成公开招标失败，可由政府集中采购机构重新组织采购。

41.2对公开招标失败的项目，评审委员会在出具该项目招标失败结论的同时，可以提出重新采购组织形式的建议，以及进一步完善招标文件的资格、技术、商务要求的修改建议。

41.3重新组织采购有以下两种组织形式：

（1）由政府集中采购机构重新组织公开招标；

（2）根据实际情况需要向同级财政部门提出非公开招标方式申请，经同级财政部门批准，公开招标失败采购项目可转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购。

41.4公开招标失败的采购项目重新组织公开招标，由政府集中采购机构重新按公开招标流程组织采购活动。

41.5公开招标失败的采购项目经同级财政部门批准转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，按规定要求组织政府采购工作。

- 合同的授予与备案

42.合同授予标准

本项目的合同将授予经本招标文件规定评审确定的中标供应商。

43.接受和拒绝任何或所有投标的权利

政府集中采购机构和采购人保留在投标之前任何时候接受或拒绝任何投标或所有投标，以及宣布招标无效的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

44.合同的签订

44.1中标人将于中标通知书发出之日起十个工作日内，按照采购文件（招标文件和投标文件等）内容与采购人签订政府采购合同；合同的实质性内容应当符合招标文件的规定；

44.2中标人如不按本通用条款第45.1款的规定与采购人签订合同，情节严重的，由同级财政部门记入供应商诚信档案，予以通报；

44.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

45.履约担保

45.1在签订项目合同的同时，中标人应按“对通用条款的补充内容”中规定的金额向采购人提交履约担保；

45.2允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金方式提交履约担保；中标人提交履约担保不是合同签订的前提条件，不要求中标人提供除法律、法规明确规定外的其他担保。

46. 合同备案

采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起10个工作日内签订政府采购合同，并按财政部门规定提交备案。

47. 合同变更

合同变更事宜按《深圳市财政局关于优化政府采购合同备案的通知》（深财发保〔2022〕2号）相关规定执行。

48. 项目验收

48.1采购人应当按照招标文件和合同规定的标准和方法，及时组织验收。

49. 宣传

凡与政府采购活动有关的宣传或广告，若当中提及政府采购，必须事先将具体对外宣传方案报同级财政部门和政府集中采购机构，并征得其同意。对外市场宣传包括但不限于以下形式：

a.名片、宣传册、广告标语等；

b.案例介绍、推广等；

c.工作人员向其他消费群体宣传。

50. 供应商违法责任

50.1《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）在采购活动中应当回避而未回避的；

（2）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（3）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（4）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（5）与其他采购参加人串通投标的；

（6）恶意投诉的；

（7）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（8）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（9）其他违反本条例规定的行为。

50.2 根据《深圳市财政局关于调整政府采购投标（响应）保证金管理政策的通知 》（深财购〔2021〕51 号）的要求，供应商在政府采购活动中出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第八十条所列情形的，政府集中采购机构或采购人不予退还其交纳的谈判保证金，情节严重的，并由主管部门记入供应商诚信档案，予以通报：

（1）投标截止后，撤销投标的；

（2）中标后无正当理由未在规定期限内签订合同的；

（3）将中标项目转让给他人、或者在投标文件中未说明且未经采购人、采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

（4）拒绝履行合同义务的。

- 质疑处理

51.质疑提出与答复

51.1提出质疑

参与政府采购活动的供应商认为自己的权益在采购活动中受到损害的，应当自知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人、政府集中采购机构以书面形式提出质疑。

51.2法律依据

《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和其他有关法律法规规定。

51.3质疑条件

51.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；以联合体形式参与的，质疑应当由组成联合体的所有成员共同提出；

51.3.2应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期为自知道或应当知道权益受到损害之日起7个工作日内。应当知道其权益受到损害之日是指：对采购文件的质疑，为采购文件公布之日；对采购过程的质疑，为各采购程序环节结束之日；对中标（成交）结果以及评审委员会组成人员的质疑，为中标（成交）结果公示之日；供应商应认真、全面核查公告及附件内容，审慎研判相关事项，依法规范行使质疑权利。若项目发布更正公告的，对更正公告及附件中更正、修改的内容提出质疑，以更正公告时间计算质疑期限；对未作修改的原公告及附件内容提出质疑的，仍以原公告时间计算质疑期限。

51.3.3应提交书面质疑函，质疑函应当包括以下内容：

（1）供应商的名称（或者姓名）、地址、邮编、邮箱、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑对象、质疑事项和质疑请求；

（4）因质疑事项而受损害的权益；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人），或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖公章。

51.4提交材料

供应商质疑实行实名制。供应商为自然人的，应当提交本人身份证复印件；供应商为法人或者其他组织的，应当根据自身性质提交加盖公章的营业执照复印件或者其他证明文件（如事业单位法人证书等）复印件、加盖公章的法定代表人(负责人)证明书及法定代表人(负责人)身份证复印件。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，并附上加盖公章的代理人身份证复印件。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

51.5提交方式

针对采购公告、结果公告或者更正结果公告的质疑，质疑提交可以采用现场或邮寄或线上方式。供应商选择其中一种方式提交。若采用多种方式提交的，以我中心第一次收到完整无误的质疑材料的日期为收文日期。采用邮寄方式提交的，交邮时间应在公告发布之日起七个工作日内。

针对更正公告发布的对采购文件更正内容的质疑，质疑提交可以采用现场或邮寄方式。供应商选择其中一种方式提交。若采用多种方式提交的，以我中心第一次收到完整无误的质疑材料的日期为收文日期。采用邮寄方式提交的，交邮时间应在更正公告发布之日起七个工作日内。

51.5.1现场或邮寄提交

收文地址：深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）深圳市南山区沙河西路3185号南山智谷A座（深圳交易集团总部大楼）27楼，质疑咨询电话：0755-86500050、0755-86500054。

请质疑供应商根据深圳公共资源交易中心网页（https://www.szggzy.com/globalSearch/details.html?contentId=1211037）所发布的质疑指引、质疑函模板填写质疑函并提交质疑材料。

51.5.2线上提交

登录深圳政府采购智慧(监管)平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）→“深圳政府采购智慧(监管)平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”，在“【我的项目】→【项目流程】→【质疑】”功能点中提交质疑。

该功能为试运行功能，如遇问题，请及时联系0755-36568999 转1转1、0755-86500050、0755-86500054。如因系统原因无法提交质疑，且未及时选择其他质疑途径导致质疑超期的，相关不利后果由供应商自行承担。

51.6收文办理程序

51.6.1供应商提交的质疑符合受理条件的，政府集中采购机构自收到质疑材料之日起即为受理，应当向供应商出具质疑函收文回执并可以要求其递交质疑的法定代表人（负责人）或者授权代理人签署质疑文书送达地址确认书。

51.6.2供应商提交的质疑材料不符合质疑条件的，视情况处理：

供应商提交的质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的，政府集中采购机构应当一次性告知供应商需补正的内容和补正期限。

供应商提交的质疑存在下列情形之一的，不予受理：

（1）质疑主体不满足要求的；

（2）供应商自身权益未受到损害的；

（3）供应商未在法定质疑期限内提出质疑的；

（4）质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的情况下，要求补正后，逾期未补正或者补正后仍不符合规定的；

（5）其他不符合受理条件情形的。

质疑事项不予受理的，政府集中采购机构应当向供应商出具不符合质疑条件告知书或系统中说明不符合质疑条件的理由。

51.7质疑答复时限

自收文之日起七个工作日内。

51.8投诉

对质疑答复不满意或者未在规定时间内答复的，提出质疑的供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

如供应商采用线上提交质疑方式的，可以登录深圳政府采购智慧(监管)平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）→“深圳政府采购智慧(监管)平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”，在“【我的项目】→【项目流程】→【投诉】”功能点中提交投诉。

52. 质疑后续处理

52.1供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

52.2供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

---- END ----