观澜河口调蓄池运营维护项目

（2026-2027年度）运营方案

深圳市观澜河流域管理中心

二〇二六年四月

目录

第一章 概述	3

1.1设施建设运营背景	3

1.2功能定位	5

1.2.1设施功能定位	5

1.2.2设施运行必要性	5

1.3运行工况	5

1.3.1设施处理规模	5

1.3.2设施进出水水水质标准	6

第二章 具体运营方案	7

2.1现状运营评估	7

2.1.1工艺简介	7

2.1.2设计标准	10

2.1.3现状设施评估	11

2.1.4运营工况评估	18

2.2继续运营方案	19

2.2.1水处理方案	19

2.2.1.1预处理运行管理	19

2.2.1.2生物处理运行管理	21

2.2.1.3深度处理运行管理	22

2.2.2污泥处理处置方案	23

2.2.3调蓄池及上部厂区日常运行维护方案	25

2.2.3.1项目运行管理制度	25

2.2.3.2安全生产规范	30

2.2.3.3安全作业规程	37

2.2.3.4应急预案	49

概述

1.1设施建设运营背景

2008年7月，原深圳市发改局批复观澜河干流污染治理工程项目建议书，观澜河口调蓄池作为干流设计4座调蓄池之一启动建设立项。2011年5月，观澜河口调蓄池开工建设，2014年8月工程完工投入试运营。依据处理标准和处理规模的不同，观澜河口调蓄池可分为几个不同的运行阶段。

（1）一级强化运行

建成之初，观澜河口调蓄池地上为初小雨水一级强化设施，处理规模40万m3/d，出水指标考核COD、TP和SS三项指标，执行三级标准，地下为调蓄池，调蓄规模22万m3。

2014年8月工程建成投入试运营，2015年5月，投入正式运营。2017年7月，运行工况由间歇运行调整为连续运行，2018年1月，转入提标改造前过渡期运营，同年7月停产实施提标改造。

（2）提标改造运行

2018年7月，观澜河口调蓄池启动提标改造，采用建设-运营模式实施，同年11月27日，提标改造工程完工投入正式运营，运营期三年，于2021年11月26日结束运营。

经提标改造，观澜河口调蓄池地上变为连续性运行水质净化设施，处理规模旱季15万m3/d、雨季25万m3/d，出水水质主要指标旱季执行地表水IV类（TN除外），雨季执行地表水V类（TN除外），地下仍为调蓄池，调蓄容积19.23万m3。

（3）委托运行（2021-2023年度）

2021年11月27日，提标改造三年运营期到期，观澜河口调蓄池转入委托运营（项目名称：观澜河口调蓄池运营维护项目）。该项目运营期1.5年，于2023年5月26日结束运营。

委托运营处理水量和出水标准重新调整，处理规模按旱季12万m3/d、雨季20万m3/d核定，出水水质主要指标调整为全年执行地表水IV类标准（TN除外）。同时，地下容积也保持稳定，仍为19.23万m3。

（4）委托运行（2023-2026年度）

2023年5月27日，观澜河口调蓄池运营维护项目合同期满后，继续实施委托运营。该项目为长期服务项目，合同期满可以续签，合同履行期限最长不得超过三十六个月。

委托运营处理水量重新调整，处理规模按旱季10万m3/d、雨季13万m3/d核定。进水水质指标调整，出水水质主要指标维持不变，持续全年执行地表水IV类标准（TN除外）。调蓄规模维持19.23万m3。

表1.1-1 观澜河口调蓄池不同阶段规模及进出水质一览表

| 序号 | 阶段 | 规模 万m3/d | 水质指标 | BOD5 mg/L | CODcr mg/L | SS mg/L | NH3-N mg/L | TP mg/L | 粪大肠菌群数 个/L | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级强化运行 | 40 | 进水 | 120＜CODcr＜350 |  |  | / |  |  | 三级标准 |
|  |  |  | 出水 | ＜60 | ＜120 | ＜50 |  |  |  |  |
| 2 | 提标改造 运行 | 旱季15 | 进水 | ≤180 | ≤300 | ≤250 | ≤40 | ≤8 | — | 地表准 IV |
|  |  |  | 出水 | ≤6 | ≤30 | ≤10 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≤1000 |  |
|  |  | 雨季25 | 进水 | ≤180 | ≤300 | ≤250 | ≤40 | ≤8 | — | 地表准 V |
|  |  |  | 出水 | ≤10 | ≤40 | ≤10 | ≤2.0 | ≤0.4 | ≤1000 |  |
| 3 | 委托运行 | 旱季12 雨季20 | 进水 | ≤180 | ≤300 | ≤250 | ≤40 | ≤8 | — | 地表准 IV |
|  |  |  | 出水 | ≤6 | ≤30 | ≤10 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≤1000 |  |
| 4 | 委托运行 | 旱季10 雨季13 | 进水 | ≤110 | ≤250 | ≤350 | ≤35 | ≤6 | — | 地表准 IV |
|  |  |  | 出水 | ≤6 | ≤30 | ≤10 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≤1000 |  |

备注：进水水质超标时可按去除率考核，暂未在表中列出；旱季指1月1日至3月31日，11月1日至12月31日；雨季指4月1日至10月31日。

1.2功能定位

1.2.1设施功能定位

目前晴天观澜河干流箱涵仍有约127399.68m3/日的污水，预计2026年干流箱涵暂无法实现初雨水通道功能。同时，根据（2024.1.26）《市生态环境及水务项目指挥部会议纪要》，原则同意观澜河口调蓄池推迟开展初雨调蓄处理试点工作，继续保留污水处理功能。因此，观澜河口调蓄池2026年-2027年度运行，设施定位仍维持“调蓄+连续性运行污水处理设施”。

1.2.2设施运行必要性

污水处理需求：降雨高峰期提升处理水量最大程度削减污染物，助力企坪断面汛期污染强度控制。

污水应急保障需求：设施提供最大25万吨/日的应急污水处理能力保障，消纳上游设施检修或事故等应急工况的转输污水。

断面达标保障需求：设施出水优于地表水Ⅲ类标准，提供断面稳定达标保障作用。

1.3运行工况

1.3.1设施处理规模

运行规模：小雨及以下5万m3/d，中雨15万m3/d ，大雨及以上20万m3/d。（应急污水处理：上游设施发生检修或故障时，按流域污水统筹调度规模运行。）

总处理规模：2755万m3 ，日均规模为7.55万m3/d。

1.3.2设施进出水水水质标准

以近一年统计时段，设施进水水质在线监测数据（因在线无BOD数据，BOD取每日实测值）作保障率频率分析，参照污水处理设计进水标准确定方法，按90%保障率确定进水水质标准。近一年统计时段的90%保障率数值与现行设计进水标准数值比较接近，建议进水水质仍执行现行标准，具体指标如下表。

表1.4-1 设施进水水质标准（mg/L）

| 水质指标 | BOD5 | CODCr | SS | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质标准 | ≤110 | ≤250 | ≤350 | ≤35 | ≤6 |

基于企坪断面水质考核目标要求，作为距离企坪断面最近的水处理设施，设计出水水质标准设为地表准IV类是合理的。高出水标准不但更能保障断面达标，也更能够发挥设施最大的削减污染物作用。建议出水水质仍执行地表准IV类标准，具体指标如下表。

表1.4-2 设施出水水质标准（mg/L）

| 水质指标 | BOD5 | CODCr | SS | NH3-N | TP | 粪大肠菌群数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水水质标准 | ≤6 | ≤30 | ≤10 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≤10000MPN/L |

注：据《关于发布<城镇污水处理厂污染物排放标准>( GB 18918-2002 )修改单的公告》，粪大肠菌群数出水水质执行标准由≤1000个/L调整为≤10000MPN/L。

具体运营方案

2.1现状运营评估

观澜河口调蓄池位于龙华区观澜街道沙湖大道东侧，占地面积2.99万平方米，厂区工艺布置为上下结构，下部为调蓄池，上部为污水处理工艺，处理流程为预处理+快速生化+加磁高效沉淀，出水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准（建议总氮除外）。

2.1.1工艺简介

（1）进出水水质

该项目进水为观澜河干流截污箱涵来水，截污箱涵为初雨水截流设施，旱季以混流污水为主，雨季以初雨水为主，项目设计进出水水质如下。

表5.1-1 设计进出水水质标准

| 水质 指标 | CODCr（mg/L） | BOD5（mg/L） | SS（mg/L） | 氨氮（mg/L） | TP（mg/L） | 粪大肠菌群数（MPN/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质标准 | ≤250 | ≤110 | ≤350 | ≤35 | ≤6 | - |
| 出水水质标准 | ≤30 | ≤6 | ≤10 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≤10000 |

（2）污水处理工艺

该项目进水为箱涵来水，箱涵内截流污水通过闸门控制，重力自流经粗格栅、沉砂池去除大块垃圾漂浮物、砂粒后，由提升泵房提升至上部处理设施，经细格栅进一步去除细微毛絮、渣滓后，进入快速生化池处理，经生化反应后，COD、BOD、氨氮、TP等主要污染物大部分被去除，快速生化池出水经加磁高效沉淀池深度处理、紫外消毒池消毒处理后，出水排入河道，达到改善下游河段水质的目的。

处理设施主要产泥工序为快速生化池产生的剩余污泥以及加磁高效沉淀池产生的物化污泥，污泥先进入污泥浓缩池进行重力浓缩；经浓缩后被污泥泵送至脱水车间进行脱水；脱水后泥饼交由具有相关资质的污泥处置单位外运进行合法处置。

处理设施主要产臭气工序在预处理及污泥脱水阶段，两阶段通过密封防止臭气逸散，产生的臭气通过臭气管，输送至除臭装置，进行生物除臭。

回转式粗格栅

提升泵房

快速生化池

排渣

加磁高效沉淀池

排渣

紫外消毒渠

转鼓式细格栅

PAM、PAC、磁粉

抓斗式粗格栅

排渣

排泥

污泥脱水机房

污泥泵

外运处置

污泥浓缩池

曝气

箱涵污水

污泥储池

排入河道

沉砂池

排砂

图5.1-1 污水处理设施工艺流程框图

（3）主要构筑物及设备

①移动式抓斗格栅

功能：去除污水中较大漂浮物，并拦截直径大于80mm的杂物，以保证污水提升系统的正常运行。

类型：地下式钢筋砼平行渠道

数量：渠道数3条

②回转式粗格栅

功能：回转式粗格栅是用来去除可能堵塞水泵机组及管道阀门的较粗大悬浮物，并保证后续处理设施能正常运行。

类型：地下式钢筋砼平行渠道

数量：渠道数3条

③沉砂池

箱涵来水含砂量较大，需进行除砂处理，项目在调蓄池进水口处，利用新建隔墙及原有导流墙新建沉砂池，分3格，配套移动式液压抓斗清砂机3套。

④提升泵房

功能：将下部调蓄池内污水提升至上部处理单元进行处理。

潜水泵数量：5台（4用1备）

⑤转鼓细格栅

功能：去除污水中较大漂浮物，并拦截直径大于3mm的固体物，以保证生物处理及污泥处理系统正常运行。

类型：钢筋混凝土渠道。

数量：6台

⑥快速生化池

功能：核心处理构筑物，去除BOD5、CODcr、氨氮、SS等主要污染物。

类型：地面钢筋砼结构

数量：2座

⑦加磁高效沉淀池

功能：对快速生化池出水进行深度处理，控制SS、TP等水质指标符合出水标准要求。

类型：钢筋砼结构

数量：1座4组

⑧紫外线消毒渠

功能：控制出水微生物指标，使出水粪大肠菌群数符合出水标准要求。

数量：渠道数3条

⑨鼓风机房

功能：为快速生化池供气。

类型：钢结构

数量：1座

⑩污泥脱水系统

项目污泥处理区布置于厂区北侧，快速生化池及加磁高效沉淀池所产污泥，经污泥管道系统输送至污泥处理系统处理，污泥含水率降低至设计标准后，泥饼外运合法处置。

⑪其他配套设施及构筑物

厂内设生物除臭系统两套，预处理区一套，污泥脱水区一套，分别对预处理区、污泥脱水区臭气进行收集处理。

厂内设加药间1座，内设药剂投加系统，配置PAC和PAM加药设备，为快速生化池和加磁高效沉淀池加药。

此外厂区还配套建有变配电室和机修仓库等生产辅助构筑物。

2.1.2设计标准

1）构（建）筑物结构设计使用年限50年；

2）构（建）筑物安全等级二级；

3）抗震设防烈度7度，设计基本地震加速度值为0.1g，设计地震分组为第一组，场地类别Ⅱ类，设计特征周期为0.35s；抗震设防类别：主要水处理构筑物和建筑物为乙类，其它为丙类。

4）裂缝控制要求

一般构筑物裂缝控制最大宽度0.20mm，地面建筑物裂缝控制最大宽度0.30mm，基础裂缝控制最大宽度0.20mm。

5）结构稳定性标准

抗浮：K≥1.05;

抗滑：K≥1.30;

抗倾：K≥1.50;

6）构筑物环境类别：构筑物环境类别为二（b）类，建筑物环境类别为二（a）类；

7）抗渗控制标准

地下构筑物抗渗按防水等级二级。钢筋混凝土贮水池渗水量按池壁和池底的浸湿总面积计，不得超过2L/m。

2.1.3现状设施评估

（1）该项目现有处理设施主要构筑物设备继续运行评估

河口调蓄池大部分设备运行至今已近7年，开始出现老化现象，目前3台回转式粗格栅距今运行超过10年，老化腐蚀变形严重，格栅间距大，对来水垃圾拦截效果差，导致大量垃圾进入调蓄池内，其余设施基本能正常运行，但运行过程中需加强维护保养。

表5.1-2 观澜河口调蓄池主要构筑物设备评估表

| 序号 | 名称 | 数量 | 现场照片 | 评估程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅 | 3台抓斗粗格栅 3台回转式粗格栅 |  | 3台回转式粗格栅老化腐蚀严重，对来水垃圾拦截效果差。 |
| 2 | 沉砂池 | 3台308A抓斗 |  | 运行正常。 |
| 3 | 细格栅 | 6台转鼓细格栅 |  | 运行正常。 |
| 4 | 快速 生化池 | 4个生化池，共406组模块 |  | 运行正常。 |
| 5 | 加磁高效沉淀池 | 4个池体，每个池体分为混凝区和沉淀区 |  | 运行正常。 |
| 6 | 紫外 消毒渠 | 3条明渠，单渠16组模块，共48组模块 |  | 运行正常。 |
| 7 | 板框 压滤机房 | 4套板框压滤机 |  | 运行正常。 |
| 8 | 生物 除臭系统 |  |  | 运行正常。 |
| 9 | 提升泵房 | 8台潜水轴流泵(5用3备，2大6小) |  | 运行正常。 |
| 10 | 加药间 |  |  | 运行正常。 |
| 11 | 中水区 |  |  | 运行正常。 |
| 12 | 高压 配电房 |  |  | 运行正常。 |
| 13 | 鼓风机房 | 8台单级离心式鼓风机 |  | 运行正常。 |
| 14 | 低压 配电房 |  |  | 运行正常。 |
| 15 | 化验室 |  |  | 运行正常。 |
| 16 | 中控室 |  |  | 运行正常。 |

除3台回转式粗格栅老化、腐蚀、变形严重，对来水垃圾拦截效果差，导致大量垃圾进入调蓄池内，其余运营设施及相关构筑物、设备运行基本正常，存在的问题多为辅助设备零备件产生的影响。按照工艺流程分述以下各设施功能块的运行情况：

①河口闸门钢丝绳原为普通钢丝绳，2020年11月更换为304不锈钢钢丝绳，并于2023年重新更换304不锈钢钢丝绳。下图为更换钢丝绳及滑轮组后设备照片：

②进水预处理设施三台回转式粗格栅老化腐蚀严重，对来水垃圾拦截效果差，导致大量垃圾进入调蓄池，近期进行耙齿校正。下图为回转式粗格栅现状图：

③提升泵房共有8台污水提升泵，5台已安装并能正常使用，剩余3台正常备用，由于河口调蓄池为观澜河干流截污箱涵最末端，进水中裹挟的垃圾和泥沙量大，对提升泵正常运行和使用寿命有较大影响，易发生提升泵叶轮堵塞和磨损的情况。下图为提升泵现状图：

④转鼓细格栅运转过程中转鼓、高压喷淋等易发生故障，近期更换耐磨套等易损件，清理异物、疏通喷嘴。

⑤生化池存在曝气不均匀和进水不均匀的情况，曝气不均匀为各生化池曝气盘存在橡胶膜片开裂的情况，造成局部曝气过大；进水不均匀为来水中泥沙较多，淤积在配水渠和堵塞进水支管，使部分进水支管无法正常进水，造成配水不均等问题。由于配水支管弯头较多，且末端为三通连接，定期使用管道疏通机进行疏通无良好效果。

⑥高效沉淀池总体运行稳定，无较大设备问题。下图为高效沉淀池维护保养现状图：

⑦紫外消毒系统需定期维护保养，特别是紫外灯管长期使用后，灭菌效果会变弱，需定期进行更换，计划近期对紫外灯管进行更换。下图为紫外消毒系统现状图：

⑧污泥脱水间的压滤机滤布为消耗品，需定期更换，目前已更换4套滤布；斗提机链条和泥斗因长时间遭受腐蚀，链条磨损较大，多次出现故障维修，目前已更换链条和泥斗。下图为板框压滤机房和泥斗现状图：

（2）该项目机械设备维护保养

以下为该项目部分机械设备维护保养润滑记录：

离心鼓风机维护保养            粗格栅维护保养

板框压滤机维护保养            细格栅维护保养

潜水离心泵维护保养             斗提机维护保养

该项目依照设备润滑维护保养计划按时进行设备的维护保养，未出现影响正常生产运行的隐患问题，且设备使用寿命远远大于设计使用寿命。

该项目处理设施采用高标准进行设计施工，粗格栅及提升泵房、细格栅及沉砂池、快速生化池、加磁高效沉淀池等主体构筑物均按照常规水质净化厂标准建设，具备长久运行能力。由于该项目维护保养工作到位，机械设备均具备继续运营条件，设备资源利用率达到最大化。

2.1.4运营工况评估

观澜河口调蓄池占地面积约2.99万m2，项目规模旱季处理规模为10万m3/d，雨季处理规模为13万m3/d，自2023年5月27日运行至今运营状况稳定，出水稳定达标。

2023-2024年度（2023.5.27-2024.5.26），旱季总处理水量596.58万m3，日均处理水量3.92万m3；雨季总处理水量2660.72万m3，日均处理水量12.43万m3。

2024-2025年度（2024.5.27-2025.5.26），旱季总处理水量471.86万m3，日均处理水量3.12万m3；雨季总处理水量2032.44万m3，日均处理水量9.50万m3。

根据运营以来处理水量统计，观澜河口调蓄池处理设施具备稳定出水的处理能力。

2.2继续运营方案

2.2.1水处理方案

场站进水为箱涵来水，箱涵内截流污水通过闸门控制，重力自流经粗格栅、沉砂池预处理后，由提升泵房提升至上部处理设施，经细格栅进一步去除细微毛絮、渣滓后，进入快速生化池处理，经生化反应后，COD、BOD、氨氮等主要污染物大部分被去除，快速生化池出水经加磁高效沉淀池深度处理、紫外消毒池消毒处理后，出水排入河道。

2.2.1.1预处理运行管理

预处理单元能将漂浮物、砂、沉淀物有效去除，对于保证整个污水处理厂的正常运转是至关重要的。

1、格栅运行管理

格栅作为进水预处理第一阶段，主要是去除大颗粒及渣类等物质，以保证后续处理工艺的正常运行。本场站格栅主要有抓斗式粗格栅、回转式粗格栅和转鼓式细格栅三种形式。

（1）粗格栅运行管理

日常运维管理：

1）定时清除栅渣。汛期时加强巡视，并增加清污次数；

2）粗格栅开启前，检查机电设备是否具备开机条件；

3）粗格栅工作时，密切监视机电设备的运转情况，发现故障立即停机检修；

4）对清捞出的栅渣妥善处理和处置；

5）检修粗格栅或人工清捞栅渣时，应注意安全并进行有效监护。

维修养护管理：

1）每日检查：在轴承座中加注润滑脂；检查整机运行是否平衡，是否有异常响声；检查是否有杂物缠绕，如有必须立即清除。

2）每周检查：检查设备的电气线路和紧急停止功能是否正常；检查设备的运行状态是否平稳，是否有异常响声；

3）减速机中的润滑油定期更换，一般设备投入正常使用，运转半个月后需更换新油，以后每隔三个月更换一次油，平时注意减速器油位；

4）避免长期“停机”，如果设备安装后没有立即投入运行，每周至少有一次一小时的空转，并检查设备各部位是否处于良好状态；

5）发现除污机的链瓣有断裂现象等，必须立即更换；

6）格栅间应保持清洁干净。

（2）细格栅运行管理

日常运行管理：

1）定时清除栅渣。汛期时加强巡视，并增加清污次数。

2）细格栅工作时，密切监视机电设备的运转情况，发现故障立即停机检修。

3）对清捞出的栅渣妥善处理和处置。

4）检修细格栅或人工清捞栅渣时，应注意安全并进行有效监护。

维修养护管理：

1）每周都要检查机械格栅除污机的电气线路和紧急停止的功能是否正常；

2）保持细格栅周围清洁；

3）每天清理后挡板、集渣口垃圾一次；

4）发现传送链瓣有断裂现象立即更换

5）如设备发生故障，应立即停止生产，并通知生产厂家进行维修。

此外根据现场运维人员的工作经验，针对转鼓细格栅可能面临的异常情况总结的应对方法如下：

①当进水流量较大时，超声波液位探头采集的栅前栅后水位数据波动较大，导致转股细格栅频繁起停，此时可以将转鼓格栅的起动水位差设定的大一些，将停机的水位差设定值设置的小一些。

②当转鼓格栅系统需要检修或停电等原因长时期不运转时，转鼓鼓身底部、集渣槽及螺旋压榨机都会出现不同程度的堵渣、集砂现象，应采用高压水枪对其冲洗，保证整个系统的畅通。

2、沉砂池运行管理

沉砂池作为进水预处理第二阶段，其作用是去除小颗粒及难溶的比重大的物质，对进入后端生化池的污水中污染物的削减起到很关键的作用，故在日常的运营管理过程中需要做好以下方面实际运维管理。

（1）沉砂池沉砂量应有统计记录；

（2）对沉砂池排出的砂粒和清捞出的浮渣应及时处理或处置；

（3）定期检修移动式液压抓斗除砂设备；

（4）对沉砂池上的相关设备应做好防潮湿，抗腐蚀处理。

2.2.1.2生物处理运行管理

快速生化处理工艺是活性污泥法的一种改进形式，是利用微生物处理污水中有机污染物的一种工艺。做好生化池的运行管理工作对出水水质的保障起到决定性作用。运行管理人员应每天掌握生物反应池的pH、DO、MLSS、SV、浊度等工艺控制指标，发现异常及时调整运行工况。具体实施方案如下：

（1）生化池需控制酸碱度（pH）在合理范围内，过酸过碱都将影响COD的降解，抑制污泥活性。实际运行过程中，通过投加药剂使其维持在合理范围内。

（2）保障生化池溶解氧浓度在2.0-3.0mg/L，溶解氧偏低时需要调节风机出口阀门，增大曝气量或减小进水量，降低生化池运行负荷。若溶解氧长时间保持较高状态可对生化系统进行间断式运行。

（3）保障活性污泥MLSS在合理范围内，通常情况下，通过控制污泥龄（合理的排除活性污泥）来控制生化池的污泥浓度。此外还可通过调节水温来控制污泥浓度，结合场站实际情况，前者是主要的控制手段。

（4）活性污泥浓度会影响沉降比（SV）的最终沉降值。活性污泥控制浓度越高，活性污泥沉降比的最终结果就越大，反之则越小。故可通过控制活性污泥的浓度间接控制污泥沉降比。

（5）生化池出水浊度高，可以适当增加PAC、PAM加药量。

2.2.1.3深度处理运行管理

场站深度处理单元为加磁高效沉淀池，其运行控制系统主要由反应池搅拌机、沉淀池刮泥机、磁分离器、高剪机四部分组成，需要做好日常运行的启动关停等规定动作。对加磁高效沉淀池常见问题的解决方案归结如下。

（1）反应池絮体不佳，沉淀池出水浊度高

①检查PAM加药泵及加药量，检查絮凝剂加药泵系统确保以正确的频率工作或系统没有堵塞，加药量过低及过高都会导致絮体形成不佳。

②自PAM池内取样于干净烧杯内观察絮体特征及沉降特性和浊度。

③确保搅拌机速度不要过快或过慢。

（2）沉淀池污泥层深度过高

①检查药剂投加计量泵，核实药剂投加量，观察剩余污泥特征，确保污泥浓度与颜色正常（如果有短流问题，污泥会细小并水分较多），每隔一段时间测量污泥层厚度直至恢复正常。

②检查高剪机是否工作以及速度设定，测量PAM池内的磁粉浓度，检查磁分离机外壳及保护层。

（3）磁分离机停转

①当污泥流进磁分离机时，以低进水流量，重新启动磁分离机与剩余污泥泵，如果磁分离机开始正常运转，则原来的磁分离机进水流量过高。如果磁分离机再次停转，则很有可能是磁分离机与槽底之间的空隙堵塞。

②关闭磁分离机，并以高于水管冲洗磁分离机与槽底之间的空隙以去除其间的污泥。有可能需要取出磁分离机来清理上面堵塞的固体物质。

2.2.2污泥处理处置方案

项目污泥处理区布置于厂区北侧，快速生化池及加磁高效沉淀池所产污泥，经污泥管道系统输送至污泥处理系统处理，项目产生污泥排入重力浓缩池进行重力浓缩至95%左右，再进行加药调理，调理后通过机械脱水后含水率达到60%以下标准，通过污泥运输车外运至合法接收点处置。

污泥脱水系统高效稳定运行对保障生化池污泥的活性，水质指标异常情况时的应对措施起着关键性的作用。为保证脱水系统能够高效稳定运行，结合场站的实际情况制定如下规定：

日常运行管理：

1）用机械设备进行污泥脱水时，选用合适的化学调节剂；

2）化学调节剂的投加量根据污泥的性质、消化程度、固体浓度等因素，通过试验确定；

3）按照化学调节剂的种类、有效期、贮存条件来确定贮备量和贮存方式。化学调节剂先存先用；

4）药剂的配制须符合脱水工艺的要求；

5）污泥脱水机带负荷运行前空车运转数分钟；

6）污泥脱水机在运行中，随污泥变化应及时调整控制装置；

7）在溶药池边工作时注意防滑；

8）操作人员做好机房内的通风工作；

9）污泥脱水机的日常操作：

①开机前准备工作

a.检查气压系统管路和阀的联接处，确保无泄漏。检查各管道的阀门开闭情况是否正确无误（污泥进液阀开、喷淋进水阀开、排污底阀关），确保絮凝剂预配置完毕。

b.检查电源电压是否正常，检查电气箱内的接线端螺钉，有松动立即拧紧。推动电源闸刀开关至ON状态，检查各电元件和接电是否有异常，确认正常后推上电源开关。

c.检查脱水机本体驱动电机的旋转方向是否正确（正确转向为从滤饼排出方向看是逆时针方向），否则，将会出现破损或故障。

d.将药注泵控制开关开启，注意药注泵的转向是否正确，检查絮凝药剂能否正常输入，若泵内有空气，则可采取排气或添加引水的办法将余气排出，保证药液正常输送。

e.将污泥泵控制开关开启，检查污泥泵转向是否正确，检查污水原液能否正常输入，若泵内有空气，则可采取排气或添加引水的办法将余气排出，保证污水正常输入。

②启动与停机

I、启动

a.向PAM制备系统内加入絮凝剂粉剂并开启搅拌装置；

b.手动喷淋过滤本体上的动定碟片2分钟；

c.开启本体驱动电机，并检查本体驱动电机的旋转方向是否正确，同时继续喷淋2分钟；

d.依次启动絮凝剂供药泵、进泥泵及絮凝搅拌电机；

e.调整进泥量和螺旋轴转速速度、调整背压板间距，使处理量和含水率达到最优状态。

II、停机

a.关闭污泥进料泵，停止进污泥。

b.关闭加药泵、加药系统，停止加药。

c.放空絮凝混合槽，停止絮凝搅拌电机。

d.待污泥全部排尽（不得少于30分钟），手动喷淋过滤本体5分钟，将设备冲洗干净。

e.关闭电源。

维修养护管理：

1）自动运行时设定合理的运停时间，并按要求完成整道工序；

2）根据污泥浓度不同将“流量调节管”调至适当高度；

3）严禁污泥量过载，防止脱水机本体内因污泥量过多造成污泥淤积到浓缩段；

4）严禁大渣块、木块、金属块等硬质固体流入污泥泵体及脱水机的滤体中；

5）人工清洗时，不得将水潵到电机、电控箱等电器元件上。

6）定期给减速机更换或添加齿轮润滑油；

7）定期（1个月）检查过滤本体等各处螺母是否有松动；

a.污泥脱水设备的各项操作应严格按照产品说明书和操作规程进行。

b.电器控制系统如出现故障，先切断电源，停机修复或更换元件。定期对电器进行绝缘性能测定。

c.保持污泥脱水机周围环境的洁净。及时清除机器上残留滤液、滤饼。活塞杆定时涂抹润滑油脂。

2.2.3调蓄池及上部厂区日常运行维护方案

2.2.3.1项目运行管理制度

1.现场运行管理制度

- 运营开始，启动《运行日志》；

- 实地熟悉现场实际情况，对比分析项目平面布置、主要建构筑物、配套设施设备、设备配置等情况与图纸、文件资料是否有不符的地方；

- 熟悉周边环境，包括周边材料采购、交通、安全、医疗等相关情况；

- 与业主单位、主管部门、项目建设单位等进行面对面沟通，就相关问题交换意见、寻求建议，必要时组织人员参加设备验收、工程验收等与交接管理相关的重要工作会议；

- 组织全体人员参与技术培训、技术交流活动；

- 对项目运行的水耗、电耗、药耗进行统计分析；

- 积极主动配合完成业主单位、主管部门、监理部门的相关要求与考核。

- 每日工作包括但不限于以下几部分：

①运维组：根据运营计划和主管部门相关要求及指示，调控、管理相关设施设备的启闭等运行状态，做好数据记录及归档，必要时做好照片、视频等影像采集，发现异常情况按照相关常识及知识进行处理，视情况需要进行上报反映；

②设备组：检查工程及保护设施有无破损、塌陷、松动及人为破坏等现象，正常情况下，对于在巡检过程中发现的问题，应根据有关规定和常识采取措施立即处理，同时及时将问题和处理情况上报；每天巡查后应及时填写巡查记录，并应确保填写内容真实、准确；

③保洁组：保洁应做到每天至少彻底清扫一次，及时清除调蓄池园区各类建筑上的灰尘、污物、小广告、涂画，保障设施清洁、美观，做到养护范围无生活垃圾或杂物、石砾、砖块、建筑垃圾、工业或农业废弃物、动物尸体或粪便和蝇蚊滋生等。垃圾箱完好率应不低于95%，及时清理垃圾箱内垃圾，垃圾箱周围无散落垃圾，垃圾应密闭收集转运，堆放滞留时间不得超过一天，日产日清，不得堆放、弃置和处理生活垃圾和余泥渣土等。定期对垃圾收集点做清洗和消杀处理，使之无明显异味，地面无污迹、积水，垃圾收集、转运区域及周边应干净整洁。禁止往调蓄池偏僻地段倾倒垃圾和其他废料。禁止在调蓄池范围内掩埋垃圾。

④绿化组：管养维护标准参照《深圳市园林绿化管养规范》，本项目绿化及园建设施维护按二级养护标准。绿化组人员应每天进行绿化浇灌、修剪等工作，应注意观察植物生长状态，发现缺苗、死苗应及时补苗，以保持正常植物密度。日常巡查中，需及时对受灾害的植物进行清理维护。在环境条件合适的情况下，植物会自然地蔓延到未播种的地方，也会从那些环境压力较大的地方迁移，要求维护人员对植物进行定期管理与收割，收割的植物垃圾应及时清运。

⑤安保组：安保组的重要职责是管理区域内的财产安全与人身安全，确保良好的办公及生活秩序；确保管理区域内相关设备及管理设施等不受破坏，检查、制止管护范围内危及工程安全的违章行为；检查、劝离管护范围内无关人员的进入对管理区域内常见的违法事件和突发事件，如非法倾倒、违法施工、非法经营、盗窃或破坏等进行及时处理，并及时汇报。

- 每周工作包括开展每周一次运营工作总结会议，通报本周运营维护情况，汇总问题，总结经验，必要时向上汇报，同时做好下周计划；

每月工作计划包括但不限于以下内容：

①编制运营维护工作月报；

②做好数据整理录入，各项资料整理归档；

③做好费用统计与下月费用计划；

④统计备品备件情况，做好下月材料购买与管理计划。

2.生产调度管理制度

（1）生产调度计划

为确保项目生产运营顺畅有序，将成立专门的生产调度组，负责项目日常生产的统一调度。生产调度小组由项目负责人及设备、绿化等各管理要素工程师组成，其中，项目负责人负责整个生产调度过程的总协调，设备、绿化等各管理要素工程师负责全站对应生产要素的调度协调及指令下达。具体生产调度计划包括以下内容：

1）水量计划：根据合同及相关文件，以及主管部门的相关要求、指示，依据片区年平均水量、年汛期平均水量、年枯水季节平均水量、管网建设对水量的影响、大修技改对水量的影响等因素，制定水量计划。

2）电量、电费及电单耗计划：编制电量、电费及电单耗计划需考虑因素：年平均电单耗、水量变化对用电的影响、季节变化（水量大小、温度等）对用电的影响、外部用电对用电的影响、国家电网电价及政策的调整对电费的影响、不同设计规模对用电的影响。

3）自来水量计划：编制自来水量计划需考虑年平均自来水用量、绿化及消防（采用自来水）对自来水量的影响、季节变化对自来水量的影响、生活用水对自来水量的影响、管道泄漏对自来水量的影响。

4）设备维护保养计划：编制设备维护保养计划需考虑不同工艺设备配置不同、设备产地（国产、进口）及厂家、设备使用年限、设备等级的影响、设备的使用频率、设备使用环境、设备的使用说明书及安全操作规程。

5）大修、技改、更新计划：编制大修、技改、更新计划需考虑设备的使用说明书及安全操作规程、不同设备配置不同、设备使用年限及使用频率、设备等级、设备使用环境变化。

（2）生产调度管理

1）召开生产调度会

召开生产调度会是运行管理的重要环节，通过生产调度会对生产各环节进行总结分析，生产调度会内容为：

①交班负责人向接班人员汇报本班生产情况、存在的问题、注意事项及上级指示；

②接班人员根据接班前检查情况，向交班人员提问，交班人员应予说明；

③接班负责人根据人员出勤情况，调配岗位人员，布置本班工作任务及注意事项。

④对口交班，接班人员在交班本上签名。

⑤交班人员召开班会后，当班负责人讲评本班工作。

2）召开运维管理分析会

运维管理分析会由生产调度组、各运管班组组长及管理和技术人员参加。内容如下：

①各班组组长和技术人员汇报本周工作总结及下周工作计划；

②生产调度组总结分析本周生产调度和运维管理状况，判断项目运行各项参数是否在合理范围内，针对本周运维管理存在问题制定相应措施，布置下周运维管养工作。

③总结、讲评上周项目运行状况，形成会议纪要，明确责任人，落实会议精神。

3）召开运维成本分析会

运维成本分析会由生产调度组、各运管班组组长及管理和技术人员参加，每月召开一次。内容如下：

①各班组组长和技术人员汇报上月工作总结及下月工作计划；

②生产部门总结分析上月生产、成本工作，重点分析各生产经营指标（水量、电量、污泥量、药剂耗量、电单耗、药单耗等等），对存在问题在下一步生产过程中采取措施，布置下月生产工作。

③总结、讲评上月重要工作，布置下月工作计划及生产指标控制重点。

3.交接班管理制度

为更高效的完成项目的日常运维管理工作，保障调蓄池生产运行的每个环节不出纰漏，规范化运维管理流程，特制订相关规章制度。

- 值班记录的交接，其中包括值班记录表、设备运行记录、设备保养记录、各构筑物工艺运行记录、生产调度令及工作计划安排、水质等相关记录表，对于缺少必要记录的情况，交接双方在查明原因的前提下，被接班组方可离开。

- 接班人员需要提前到岗，并协同值班人员对现场进行巡视、核实，接班后发生的问题由接班组负责。

- 准备离岗的班组要在下班以前，对所负责区域给予清理，保证下一班组有干净的工作环境。

- 对于工作当中所使用的工具，要在下班以前交还至仓库统一管理，不得随意保存。有特殊情况时，要向库管人员说明。

- 若接班人员无故缺岗，待接班组要及时向负责领导反映情况，在替班人员未到之前，不得缺岗。

- 在岗人员若遇到紧急情况需要离岗时，要及时电话告知负责领导，不得随意脱岗。

- 当发生对生产有破坏性的大事故时，交接班双方要共同努力排除故障，解决问题之后，被接班组方可离岗。

4.内外沟通管理制度

- 为加强项目部内部交流及对外沟通往来的管理，搭建及时高效的沟通渠道，确保内外讯息传递的顺畅性、时效性，特建立内外沟通管理制度，对沟通手段、交流要求等进行规范要求。具体如下：

- 项目部内部建立微信群，共享通讯录，项目人员手机24小时开机，确保有应急情况发生时，能第一时间取得联系；

- 通过现代化通信手段（微信、QQ等）由公司相关负责人与有关政府主管部门保持联系，保证与相关主管部门的及时有效沟通；

- 与项目所在地周边相关水利水务设施运营单位建立协调联动机制，做好运营调度工作，最大限度发挥项目作用；

- 全力配合主管部门到现场检查项目运营和维护情况，定期组织召开工作汇报会。

2.2.3.2安全生产规范

项目建立以项目负责人为组长的安全生产领导小组，负责全厂安全生产管理工作。对项目全员实行安全生产责任制，根据工作岗位的性质、特点和具体工作内容，明确各岗位从业人员的安全生产责任范围和责任内容，实现生产运行全过程安全责任追溯。

1.项目负责人安全管理职责

- 职责

①项目负责人必须贯彻落实国家安全生产法律、法规和有关决策部署，执行公司、部门安全规章制度，建立健全所管理项目安全 生产规章制度、操作规程、生产安全事故应急预案等。

②落实部门安全生产责任制，落实各项安全生产管理工作，监督所管理项目员工、劳务派遣人员落实各项安全生产责任，确保安全生产责任到岗、落实到人

③参与公司安全生产标准化建设工作。

④参与部门安全规定动作清单的修订、完善，执行安全生产规定动作。监督所管理项目员工、劳务派遣人员落实各项安全生产规定动作。

⑤日常工作中制止和纠正所管理项目违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程、违反安全生产规定动作清单的行为。

⑥制定、申报项目年度安全生产计划和安全生产资金预算，落实所管理项目安全生产计划及资金投入。

⑦落实风险分级管控机制，参与部门安全生产检查、事故隐患排查和治理、危险源辨识和评估。组织开展所管理项目月度安全生产检查、事故隐患排查和治理、危险源辨识和评估。提出改进安全生产管理的建议，督促整改措施的落实。

⑧按规定接受部门安全生产教育培训，组织安排开展劳务人员三级安全教育培训。

⑨按规定开展所管理项目事故应急救援演练，并组织项目下属员工、劳务派遣人员参与公司、部门的事故应急救援演练。

⑩配合开展所管理项目的生产安全事故救援、善后处置及事故调查。

⑪接受公司、部门的安全生产绩效考核，参与部门的安全生产绩效考核。产绩效考核。

⑫组织参与所管理项目安全生产工作会议，参与部门安全生 产工作会议，跟进安全事项的落实情况。

⑬完成上级领导安排的其他安全管理任务。

- 安全管理保证措施

①根据部门年度目标，分解落实项目年度安全生产目标并逐级签订安全生产目标责任书。

②按照《安全生产目标管理制度》要求，每半年度对项目安全生产目标完成情况进行考核奖惩。

③每月召开一次项目安全会议，规范存档会议记录。

④按照《安全生产投入管理制度》，落实项目安全投入资金，保证必要的安全生产费用投入。

⑤严格按年度培训计划组织开展各类安全生产培训（如常规项目安全管理、新员工、相关方、外来人员等等），并采取试卷考核、培训评估表等方法评价培训效果。

⑥强化现场设备设施管理，安全色、安全标志、设备标志、安全防护、消防设施等配置及维护符合设计或有关规定。

⑦加强防汛度汛组织机构建设，人员配置齐全，岗位责任明确，防汛度汛物资设备配备充足；按规定编制防汛度汛方案和应急预案；按规定开展汛前、汛中和汛后检查，记录规范，发现问题及时解决。

⑧现场安全措施落实到位，警示标志、防护措施设置符合规定，特种作业人员持证上岗，安全管理记录规范。

⑨与进入管理范围内从事检修、施工作业等相关方签订安全生产协议，明确双方安全生产责任和义务；对其进入管理范围前进行安全交底与告知，作业过程中实施有效的监督，对特种作业人员要现场验证。

⑩建立安全预防控制体系和隐患排查治理体系，督促、检查安全生产工作，确认重大事故隐患整改和职业病危害防治情况。

⑪按规定每年至少组织一次综合或者专项应急演练，每半年至少组织一次现场处置方案，对应急演练的效果进行评估，提出改进措施，根据改进意见进行应急管理提升。

⑫发生事故后按照《生产安全事故报告和调查理条例》（国务院493号令）的规定及时、准确、完整的向有关部门报告，并妥善保护事故现场及有关证据。立即到现场组织抢救，采取有效措施，防止事故扩大，并保护事故现场及有关证据。

2.资料岗安全生产职责

- 员工在项目工作期间必须服从项目的安全管理，严格遵守项目的各项安全规章制度和操作规程。

- 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程、违反安全生产规定动作清单的行为。

- 遵守安全纪律，提高安全意识。作业现场所有安全设施，不得随意拆除、挪动、损坏，发现有破坏安全设施的行为，有权制止并上报。

- 必须接受项目负责人的监督检查和正确领导，对于项目下达的隐患整改通知必须无条件执行，并按期整改完成，报项目负责人复查。

- 认真执行各项安全技术措施和各项安全技术交底。

- 严格按照项目培训计划组织开展项目安全教育培训活动，做好项目全体人员三级安全教育培训档案。

- 配合各级安全生产检查，编写安全隐患整改台账，确保内容真实、准确、齐全、有效、完整。

- 日常工作检查出来的一般安全隐患，及时落实整改，较为严重的安全隐患，立即向项目安全管理人员或项目负责人报告。

- 定期检查盘点项目应急物资，及时采购。

- 工作时间必须及时到岗，不得脱岗办私事。

- 熟知应知应会并掌握“四不伤害”具体内容，积极参与项目和公司组织的安全专项培训和应急演练。

- 不得携带易燃易爆或其他危险品进入项目场所，在项目内部发现危险物品时，须及时控制，并迅速上报本项目负责人。

- 若发生安全事故或发现重大安全隐患，必须立即报告项目负责人，并积极配合项目及有关部门进行调查处理。

- 参加有关事故分析，吸取事故教训，积极提出预防措施和促进安全生产、改善劳动条件的合理意见。

3.化验岗安全生产职责

- 员工在项目工作期间必须服从项目的安全管理，严格遵守项目的各项安全规章制度和操作规程。

- 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程、违反安全生产规定动作清单的行为。

- 遵守安全纪律，提高安全意识。作业现场所有安全设施，不得随意拆除、挪动、损坏，发现有破坏安全设施的行为，有权制止并上报。

- 必须接受项目负责人的监督检查和正确领导，对于项目下达的隐患整改通知必须无条件执行，并按期整改完成，报项目负责人复查。

- 认真执行各项安全技术措施和各项安全技术交底。

- 参加三级安全生产教育培训，掌握本岗位操作技能和应急处置措施，具备必要的安全生产知识。

- 作业过程中，必须正确佩戴和使用符合国家或行业标准的安全防护用品。工作时间必须穿戴防护服，佩戴口罩，特殊作业时，必须佩戴护目镜、防毒面具。

- 严格按照《危险化学品管理条例》管理危险化学品，做好危险化学品的保管和领用工作。

- 日常工作检查出来的一般安全隐患，及时落实整改，较为严重的安全隐患，立即向项目安全管理人员或项目负责人报告。

- 工作时间必须及时到岗，不得脱岗办私事。

- 熟知应知应会并掌握“四不伤害”具体内容，积极参与项目和公司组织的安全专项培训和应急演练。

- 不得携带易燃易爆或其他危险品进入项目场所，在项目内部发现危险物品时，须及时控制，并迅速上报本项目负责人。

- 若发生安全事故或发现重大安全隐患，必须立即报告项目负责人，并积极配合项目及有关部门进行调查处理。

- 参加有关事故分析，吸取事故教训，积极提出预防措施和促进安全生产、改善劳动条件的合理意见。

4.	维修岗安全生产职责

- 员工在项目工作期间必须服从项目的安全管理，严格遵守项目的各项安全规章制度和操作规程。

- 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程、违反安全生产规定动作清单的行为。

- 遵守安全纪律，提高安全意识。作业现场所有安全设施，不得随意拆除、挪动、损坏，发现有破坏安全设施的行为，有权制止并上报。

- 必须接受项目负责人的监督检查和正确领导，对于项目下达的隐患整改通知必须无条件执行，并按期整改完成，报项目负责人复查。

- 认真执行各项安全技术措施和各项安全技术交底。

- 参加三级安全生产教育培训，掌握本岗位操作技能和应急处置措施，具备必要的安全生产知识。

- 特种作业人员，必须持证上岗。

- 作业过程中，必须正确佩戴和使用符合国家或行业标准的安全防护用品。工作时间必须穿戴劳保服，特殊作业时，必须佩戴安全帽。

- 严格执行《危险作业管理制度》，作业前做好审批和防护工作。

- 工作时间必须及时到岗，不得脱岗办私事。

- 熟知应知应会并掌握“四不伤害”具体内容，积极参与项目和公司组织的安全专项培训和应急演练。

- 不得携带易燃易爆或其他危险品进入项目场所，在项目内部发现危险物品时，须及时控制，并迅速上报本项目负责人。

- 若发生安全事故或发现重大安全隐患，必须立即报告项目负责人，并积极配合项目及有关部门进行调查处理。

- 参加有关事故分析，吸取事故教训，积极提出预防措施和促进安全生产、改善劳动条件的合理意见。

5.运维岗安全生产职责

- 员工在项目工作期间必须服从项目的安全管理，严格遵守项目的各项安全规章制度和操作规程。

- 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程、违 反安全生产规定动作清单的行为。

- 遵守安全纪律，提高安全意识。作业现场所有安全设施，不得随意拆除、挪动、损坏，发现有破坏安全设施的行为，有权制止并上报。

- 必须接受项目负责人的监督检查和正确领导，对于项目下达的隐患整改通知必须无条件执行，并按期整改完成，报项目负责人复查。

- 认真执行各项安全技术措施和各项安全技术交底。

- 参加三级安全生产教育培训，掌握本岗位操作技能和应急处置措施，具备必要的安全生产知识。

- 作业过程中，必须正确佩戴和使用符合国家或行业标准的安全防护用品，工作时间必须穿戴劳保服。

- 交接班时，须严格执行交接班制度。

- 工作时间必须及时到岗，不得脱岗办私事。

- 维护保养好现场设备和安全防护装置，认真进行巡回检查，发现问题及时处理。

- 熟知应知应会并掌握“四不伤害”具体内容，积极参与项目和部门组织的安全专项培训和应急演练。

- 不得携带易燃易爆或其他危险品进入项目场所，在项目内部发现危险物品时，须及时控制，并迅速上报本项目负责人。

- 若发生安全事故或发现重大安全隐患，必须立即报告项目负责人，并积极配合项目及有关部门进行调查处理。

- 参加有关事故分析，吸取事故教训，积极提出预防措施和促进安全生产、改善劳动条件的合理意见。

2.2.3.3安全作业规程

1.闸门安全操作制度

- 末端闸门启闭需两人作业，一位操作员，一位监护人员。

- 夜间作业需配备手电筒。

- 关闸时在记录表记录关闸时间、箱涵溢流时间，同时拍照存档，

- 提闸时记录提闸时间，箱涵停止溢流时间，同时拍照存档，根据箱涵来水量在确保箱涵不溢流的情况下灵活调节闸门开启高度，并记录高度数据在表格里。

- 溢流过后及时清理闸门周边的杂物和积存的污水，保持整洁。

- 一个月检查一次相关设备状况，及时养护，检修工作由维修人员完成，并做相关记录。

2.提升泵安全操作制度

- 观察提升泵房液位，将液位控制在合理范围内，可通过开启关闭提升泵控制，保证充足的水量。

- 调蓄池闸门开启关闭可通过远程操作，因调蓄池闸门位处有限空间，就地操作应严格按照有限空间作业相关制度进行，且最少有一人在外进行监护。

- 开启关闭提升泵，可通过远程/就地操作两种方式进行，远程操作时刻通过中控直接开启关闭、调整频率。就地操作时在现场将控制开关打至就地后，现场直接开启关闭、调整频率。无论是远程还是就地操作，操作后都应在现场观察一段时间，保证提升泵无异常情况后才可离去。提升泵频率一般不得低于35Hz。

3.有限空间作业安全操作制度

- 进入受限空间作业基本要求

进入受限空间作业必须办理受限空间作业许可证，参与作业人员身体状态需良好，作业同时涉及动火、临时用电等作业的还应执行本制度有关动火、临时用电等相关要求。作业时天气状况应适合作业。

- 进入受限空间作业时限

进入受限空间作业时限为8小时。

- 进入受限空间作业许可证的审批

初审（项目部班组长）-终审（项目部负责人）

- 进入受限空间作业安全管理规定

1)作业前设备上所有与外界连通的可能危及安全作业的管道、阀门均应与外界有效隔离。安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道等方法。

2)作业前设备上与外界连接的电源应有效切断，并悬挂“禁止合闸”类警示牌。

3)对进入与地面或操作平台落差超过2m的（如废水池等），应利用梯子（可伸缩、上端带钩子、下端有防滑垫）并在系好安全带的情况下方可作

4)有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。进入设备内作业前，必须对设备内进行清洗和置换，并达到下列要求：氧含量为18%-21%，在富氧环境下不应大于23.5%，一氧化碳浓度应小于25ppm，硫化氢浓度应小于10ppm，易燃可燃气体浓度应小于最低爆炸极限的10%。

5)氟化氢最高容许浓度（MAC）不超过2mg/m3。

6)打开所有人孔、料孔、风门进行自然通风，必要时可采取机械通风，保持设备内空气良好流通。

7)严禁向设备内充纯氧气或富氧空气。

8)作业前30分钟内，必须对设备内气体采样分析，采样点应有代表性，容积较大的受限空间，应采取上、中、下各部位取样。

9)作业中应定时监测，至少每1h小时监测一次，如监测分析结果有明显变化，则应加大监测频率。作业中断超过30分钟应重新进行监测分析，对可能释放有毒有害物质的受限空间，应连续监测。情况异常时应立即停止作业，撤离人员，经对现场处理，并取样分析合格后方可恢复作业。

10)涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应做连续分析，并采取强制通风措施。

11)在缺氧或有毒的受限空间作业时，应佩戴空气呼吸器，必要时作业人员应拴带救生绳。

12)在易燃易爆的受限空间作业时，应穿防静电工作服、工作鞋，使用防爆型低压灯具及防爆工具。

13)在有酸碱等腐蚀性介质的受限空间作业时，应穿戴好防酸碱工作服、工作鞋、手套等劳动防护用品。

14)受限空间内作业需要设置照明的电压不大大于36V，在潮湿环境内作业照明电压不大大于12V。

15)使用超过安全电压的手持电动工具作业或进行电焊作业时，应配备漏电保护器。在潮湿容器中，作业人员应站在绝缘板上，同时保证金属容器接地可靠。

16)受限空间作业过程中，不得抛掷材料、工具等物品，交叉作业要有防止层间落物伤害作业人员的措施。

17)对于危险性较大的作业受限空间外部应备有空气呼吸器、消防器材、清水等应急物资。作业人员发生事故的，施救人员应充分做好自身防护后方可施救，严禁盲目施救。

4.用电作业安全操作制度

（1）设备电源的相线必须接开关。

（2）对螺口灯座，中心接线柱必相接线。

（3）合理选择照明电压：当照明灯的安装高度低于2m时，要使用安全电压作照明电源。移动照明则根据工作环境，可选择24V、12V、或6V的电源。

（4）合理选择导线截面积、耐压等级及熔丝。

（5）电气设备必须具有一定的绝缘电阻，而且必须定期检测和作好记录。

（6）电气设备的安装要按产品说明书和安装规程额要求进行，严禁带电部分裸露。应装设必要的防护罩和联锁装置，必须严格要求进行设备的保护接地或接零。

（7）尽量避免带电作业，在危险的工作环境中则禁止带点工作。否则必须符合规程的规定，采取妥善的安全保障措施。

（8）不要随意触摸运行中的高压设备。对断落在地面的高压电力线，行人应保持8~10m的距离，并设专人看守监视，然后处理。

（9）任何电气设备在未经无电确认以前，应一律看作有点状态处理。

（10）不要盲目依赖某些控制装置开关，只有切断电源并经验电笔测试无电后才能工作。

（11）切断电源开关后，必须挂上停电标志牌（白底红字，“禁止合闸，有人操作”尺寸240×130 mm），必要时派人监守，然后检修线路或电气设备。

（12）必须严格遵守搭接临时线的有关规定，严禁乱拉临时线。

（13）安全用电所用变压器，必须是双线圈的，而且接地（零）必须良好。

（14）在电容器上作业时，切断电源后必须先放电。

（15）有多人同时进行电工作业时，必须有人领班负责及指挥，停送电必须按规定进行。

5.设备维护作业安全操作制度

（1）格栅

1）格栅开机前，应检查系统是否具备开机条件，经确认后方可正常启动。

2）应及时清除栅条（鼓、耙）、格栅出渣口及机架上悬挂的杂物，应定期对栅条校正；当汛期及进水量增加时，应加强巡视，增加清污次数。

3）格栅运行中应定时巡检，发现设备异常，应立即停机检修。

4）长期停止运行的粉碎型格栅，应吊离污水池，不得长期浸泡在污水池中，并做好设备的清洁保养工作。

5）检修格栅或人工清捞栅渣时，应切断电源，并在有效监护下进行，当需要下井作业的，应符合临时性强制性通风。

（2）电气设备

1）变、配电装置的工作电压、工作负荷和温度应控制在额定值的允许变化范围内。

2）当变、配电室设备在运行中发生跳闸时，在未查明原因之前严禁合闸。

3）高、低压变、配电装置的清扫、检修工作必须符合《电业安全工作规程》的规定。

4）当在电气设备上进行倒闸操作时，必须符合《电业安全工作规程》及"倒闸操作票"制度的规定。

5）当变、配电装置在运行中发生异常情况不能排除时，应立即停止运行。

6）隔离开关接触部分过热，应断开断路器、切断电源；当不允许断电时，则应降低负荷并加强监视。

（3）自动控制系统

1）当自控系统需要与外界网络相连时，应只设置一条途径与外界相连，同时应采取必要的措施保护硬件和软件，并应及时升级。

2）自控系统应采取有效措施避免病毒和非法软件的侵入。

3）应定期对仪表进行维护和校验，属国家强检范围的仪表应按周期由技术监督部门进行标定。

4）仪表维护、检修时，应先查看保护接地情况，带电部位应设明显标志，防止触电。

5）应将自控系统的软件、程序存档，并应定期备份运行数据。

6）中央控制系统的显示参数应与现场设备、仪表的运行状况相符，并应定期维护和校核。

6.化学药品存储规范制度

（1）化学品使用管理

1)化学品应当张贴标签，标签包括：成分、浓度、配制日期、配制人、以及有效期。

2)化学品应放置在专门场所，且必须摆放整齐，标识清楚，符合安全要求，远离热源、火源和电源，并设有专人管理，性质相抵触或灭火方法不同的化学品不得混放，应有相当间距或分开存放。

3)化学品使用岗位必须严禁烟火，使用人员禁止穿化纤衣服、禁止穿带铁钉的鞋，装卸搬运化学品时应轻装轻卸，严禁摔碰、撞击、拖拉、倾倒和滚动。

4)开启易燃易爆化学品桶盖时不能使用会产生火花的工具，易燃易爆化学品分装和使用时，流速不能太快，并要采取防静电措施。

5)盛装化学品的容器在使用前后必须确保干净，化学品一旦泄漏，应立即采取防泄漏措施，进行处理回收。

①少量泄漏情况

a.化学品在存储、使用过程，如少量泄漏至台面或地面，应首先堵漏，然后迅速用干布或沙子将泄漏之液体吸干，并收集在专用的容器内，不得随意处置。

b.	若少量泄漏液不慎接触到眼睛或身体其他部位，应用大量清水清洗。如严重速送医院救治。

②大量泄漏情况

a.如大量泄漏应采用适当方法围堵收集，防止其蔓延。对于易燃溶剂应排除一切火灾隐患，并立即向部门负责人及安全主任报告。

b.针对大量泄漏情况，责任部门应以书面报告形式调查泄漏原因并提出可行的纠正和预防措施，以免再次发生。

c.在机器发生故障、化学品泄漏、改变工艺条件或由自动变手动操作时，必须注意采取防范措施。

d.化学品使用完后（包括用剩的空容器）必须将盖拧紧密封，防止挥发或溅出伤人、引发火灾或中毒事故。

e.使用化学品时，操作人员必须佩戴相适应的劳动防护用品，防止职业伤害。

（2）化学品使用和储存场所管理

1)化学品专用仓库和使用场所应设置相应的监测、监控、通 风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。

2)化学品专用仓库、作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志。

3)化学品专用仓库和作业场所所有电器设备都应是防爆电器，设置有通信、报警装置，并进行经常性维护、保养，保证处于适用状态。

7.设备检修作业安全操作制度

（1）本规程的设备检修作业主要是指机械、电气设备的大、中修项目的作业。

（2）设备检修作业开始前应办理审批手续，由作业班组长填写《设备检修作业审批表》。在作业审批表中根据设备检修项目要求，制定设备检修方案，明确检修人员、检修组织、安全措施，经部门负责人、安全主管审核后报主管领导审批。

（3）检修项目负责人须按检修方案的要求，组织检修任务人员到检修现场，交待清楚检修项目、任务、检修方案，并落实检修安全措施。

（4）检修项目负责人对检修安全工作负全面责任，并指定专人负责整个检修作业过程的安全工作。

（5）设备检修如须高空作业、动土、下井作业等，须按规程办理相应的作业审批手续。

（6）检修前必须对参加检修作业的人员进行安全教育。安全教育内容包括：检修作业必须遵守的有关检修安全规章制度；检修作业现场和检修过程中可能存在或出现的不安全因素及对策；检修作业过程中个体防护用具和用品的正确佩带和使用；检修作业项目、任务、检修方案和检修安全措施。

（7）检修前，应对检修作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具、扳手、管钳、锤子等各种工器具进行检查，凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。

（8）采取可靠的断电措施，切断需检修设备上的电器电源，并经启动复查确认无电后，在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志。

（9）对检修作业使用的气体防护器材、消防器材、通行设备、照明设备等器材设备应经专人检查，保证完好可靠，并合理放置。

（10）对检修现场的爬梯、栏杆、平台、铁篦子、盖板等进行检查，保证安全可靠。

（11）对检修所使用的移动式电气工器具，必须配有漏电保护装置。

（12）对有腐蚀性介质的检修场所须备有冲洗用水源。

（13）对检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等应填平或铺设与地面平齐的盖板，也可设置围栏和警告标志，并设夜间警示红灯。

（14）应将检修现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、积水、废弃物等影响检修安全的杂物清理干净。

（15）检查、清理检修现场的消防通道、行车通道，保证畅通无阻。

（16）需夜间检修的作业场所，应设有足够亮度的照明装置。

（17）参加检修作业的人员应穿戴好劳动保护用品。检修作业的各工种人员要遵守本工种安全技术操作规程的规定。电气设备检修作业须遵守电气安全工作规定。

（18）对设备检修作业审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。

（19）检修结束后检修项目负责人应会同有关检修人员检查检修项目是否有遗漏，工器具和材料等是否遗漏在设备内。因检修需要而拆移的盖板、篦子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施要恢复正常。

（20）检修所用的工器具应搬走，脚手架、临时电源、临时照明设备等应及时拆除。设备、地面上的杂物、垃圾等应清理干净。

8.高空作业安全操作制度

（1）高空作业是指距坠落高度基准面2米及期以上，有可能坠落的高空进行的作业；

（2）从事高空作业前，必须履行高空作业审批手续，由作业负责人填写《高空作业审批表》，落实安全防护措施，经部门负责人、安全主管审核后，报主管领导审批；

（3）审批人员赴高空作业现场，检查确认安全措施后，方可批准高空作业；

（4）高空作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和安全要求。对患有职业禁忌症和年老体弱、疲劳过度、势力不佳及酒后人员等，不准进行高空作业；

（5）高空作业前，将制订安全措施，并填入《高空作业审批表》内。不符合高工作业安全要求材料、器具、设备不得使用；

（6）高空作业人员要按照规定穿戴劳动保护用品，作业前要检查、作业中要正确使用防坠落用品与登高器具、设备；

（7）高空作业应设监护人对高空作业人员进行监护，监护人应坚守岗位；

（8）高空作业所使用工具、材料、零件等必须装如工具袋，上下时手中不得持物；不准投掷工具，材料及其它物品；易滑动、易滚动工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施，防止坠落；

（9）登石棉瓦、瓦棱板等轻型作业时，必须铺设牢固的脚手板，并加以固定，脚手架上要有防滑措施；

（10）高空作业与其它作业交叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业，若必须垂直进行作业时，须采取可靠的隔离措施。

9.下井作业安全操作制度

（1）下井作业包括检查井、窨井、泵坑、排水管道或其它封闭场所的清疏、维修和检查作业。

（2）作业人员上岗前必须接受必要的安全作业技术培训，学会人工急救和防护用具、照明及通讯设备的使用方法及相关的安全知识，培训考核合格后持证上岗。

（3）下井作业前，必须履行审批手续，由作业班组长填写下井作业审批表，在作业审批表中，明确作业内容和安全措施，经部门负责人、安全主管审核后报主管领导审批。

（4）作业前，先点清安全器材、工具及清疏机械、通风设备，严禁在设备、安全器材不齐备的情况下下井作业。

（5）禁止进入管径小于800 mm的管道内作业。

（6）下井作业前，必须先打开作业井的井盖板，如管道还须打开上、下游各2-3个检查井盖，让管、井空气流通15-30分钟，并要用竹（木）棒搅动泥水，以散发其中有害气体，经用气体探测仪检测符合安全标准后才可下井作业；2米以上的深井，必须用鼓风机进行强制鼓风15-30分钟，并用上述气体探测仪对井内的气体进行检测，直至各项气体指标符合安全标准，经现场安全监督人员确认后，才可下井，在开盖后，作业现场严禁明火，准备工作完成后方可下井。

（7）进入管渠或深井作业时，必须戴防毒口罩、胶手套、安全帽，并穿上防水裤。如下深井（深度超过2米）作业时，必须配备悬托式安全带。在管渠内、井内严禁吸烟、点火。且每次井下连续作业时间不得超过40分钟。

（8）下井作业，至少应有二人在井面配合、监护；若进入管道，须在井内增加监护人员作中间联络，井面监护人员在井下作业人员未上至井面之前，不准擅离井口。要时刻注意井下作业人员的状况。

（9）尽量避免在特殊天气情况时下井作业。如非要下井时，必须采取足够的安全措施，保证落实本规程以上3条措施后，方可下井作业。

（10）井底与井面之间传递作业工具和输送淤泥等，要用绳索系牢进行，不得随意抛扔，且井圈范围内不得站人。

（11）井面井底作业前，都必须在作业范围内设置足够的安全标志，繁华地区作业时，还应指派专人维护现场秩序，以防危及车辆、行人和作业人员的安全。

（12）在道路上检查清疏或维修时，作业人员必须穿反光衣。在建筑地盘周围检查、清疏、维修时必须戴安全帽。

（13）检查、清疏和维修时作业人员不得在作业现场玩耍。

（14）作业车辆和机械设备应由专人负责操作，其他任何人员不得进入摆弄操作。

（15）在井、渠内作业时，如发现有异常情况，必须立即停止作业，采取应急防护措施，退到安全地带并保护好现场，迅速报告上级领导。

（16）作业完毕，立即盖上打开的井盖，及时清理作业现场。

（17）下列人员不宜下井作业：在经期、怀孕期、哺乳期的女工；有聋、哑、呆、傻等严重生理缺陷者；患有深度近视、癫痫、高血压、过敏性气管炎、哮喘、心脏病等严重慢性病者；外伤疮口尚未愈合者。

（18）各班组长要经常对安全生产工作进行认真检查和落实，每周要将安全生产情况向主管领导汇报。安全管理人员要定期到现场检查和监督，并将各班安全生产情况每月主管生产直接责任人汇报。

10.动土作业安全操作制度

（1）动土作业是指挖土、深度0.5米以上（含破路），使用推土机、压路机等机械进行填土或平整场地的作业。

（2）动土作业必需履行审批手续，由作业负责人填写《动土作业审批表》，在《动土作业审批表》明确作业时间、地点、动土范围、内容及方式（包括深度、面积，并附简图），经部门负责人、有关专业工程师、安全主管审核后报主管领导审批。

（3）动土作业审批人员应到现场核对图纸，查验标志，检查确认安全措施，方可签发《动土作业审批表》。

（4）动土作业前，项目负责人应对施工人员进行安全教育；施工负责人对安全措施进行现场交底，并督促落实。

（5）动土作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志，破路作业夜间应悬挂红灯示警；施工结束后要及时回填土，并恢复地面设施。

（6）动土作业必须按《动土作业审批表》的内容进行，对审批手续不全、安全措施不落实的，作业人员有权拒绝作业。

（7）动土中如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护，报告动土审批部门处理，采取措施后方可继续动土作业。

（8）作业前必须检查工具、现场支护是否牢固、完好，发现问题应及时处理。

（9）动土临近地下隐蔽设施时，应轻轻挖掘，禁止使用铁棒、铁镐或抓斗等机械工具。

（10）挖掘坑、槽、井、沟等作业，应遵守下列规定：挖掘土方应自上而下进行，不准采用挖底脚的办法挖掘，挖出的土石不准堵塞下水道和窨井；在挖较深的坑、槽、井、沟时。严禁在土壁上挖洞攀登；作业时必须戴安全帽；坑、槽、井、沟上端边沿不准人员站立、行走；要视土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支架；挖出的泥土堆放处所和堆放的材料至少要距坑、槽、井、沟边沿0.8米，高度不得超过1.5米；对坑、槽、井、沟边坡或固壁支撑架应随时检查，如发现边坡裂缝、松疏或支撑有折断、异味等危险征兆，应立即停止工作，并采取措施；在坑、槽、沟边缘，不能安防机械、铺设轨道及通行车辆。如必须时。要采取有效的固壁措施；在拆除固壁支撑时，应从下而上进行。更换支撑时，应先装新的，后拆旧的；所有人员不准在坑、槽、井、沟内休息；交叉祖业应戴安全帽，多人同时挖土应相距在2米以上，防止工具伤人；作业人员发现异常时，应立即撤离作业现场。

（11）作业结束后所有工具、机械应撤走，临时电源、临时照明设备等应及时拆除。地面上的杂物、垃圾等应清理干净。

2.2.3.4应急预案

1.应急预案启动

- 重点防范内容

通过厂区内现场监测仪表，以及运维人员现场观察等对以下内容进行监测防范。

①进水水质是否超出设计标准；

②出水水质是否超出设计标准；

③进水水量超出处理设施最大处理能力；

④供电中断；

⑤主要设备故障。

- 应急预案启动

当厂区水质出现上述任意事项并根据事件发生的位置及可能造成的危害程度，应急指挥领导小组应立即启动本应急预案，在应急指挥领导小组的统一指挥下，发布突发生产事故应急指令，各应急专业组依据预案的分工，积极投入应急抢险工作，并将相关情况立即上报有关政府职能部门。

2.应急预案措施

- 进水超标的紧急处理方案

1）预案的启动

项目可能发生的进水水质异常情况包括：

a.由于生活污水、工业废水违规排入，或进水量长时间不足，突然恢复大量供应时引起的箱涵内沉积污染物超量涌入，造成进水水质异常高的情况；

b.因连续不断的强降雨引起的进水水质异常低的情况。

启动条件：进水水质任一指标超出设计进水水质主要指标时，视为进水水质超标。

汇报制度：运行班组应立即拨打电话或短信通知应急领导小组，应急领导小组组长及时将情况通报公司部门领导。生化处理系统具备一定的抗冲击负荷能力，通常情况下，轻微的进水水质超标对出水水质影响不大，应急指挥小组及公司部门领导根据事故严重程度，在可能引起出水超标时，立即上报主管单位和运行监理单位，情况严重时，应急处置结束后形成书面报告，将报告送至项目主管单位、运行监理单位或当地相关环保部门。

2）应急响应

①事故报警

应急领导小组组长在接到汇报以后，应马上核实情况，并宣布预案启动，并以电话或信息形式通知各单位或部门。

②处理措施

a.发现进水水质超出进水设计标准，通过调整药剂量等措施，确保出水水质在可控范围内。

b.进水水质超标情况是非突发或非短时间的，发生进水水质异常时首先取样备检、拍摄照片或录像保存异常证据，情况严重时及时汇报监理单位及项目主管单位，等待监理单位和项目主管单位进一步指示。

c.配合环保监察部门，查找超标污水源，加大环境监管执法力度，从源头截流进入处理设施的超标污水。

3）应急结束

①应急结束条件

当进水水质恢复至正常水平，并且通过调整药剂量等措施，出水水质在可控范围内，生化系统运行稳定，可认为进水超标事故已结束。

②应急结束程序

进水超标状态结束后，由应急领导小组组长宣布应急状态结束，恢复正常运行。

- 出水超标的紧急处理方案

1)预案的启动

项目可能发生的出水水质异常情况包括：

a.由于进水水质异常高，生产工艺未及时调整而引起的出水水质超标；

b.因设备故障而引起的出水水质超标；

启动条件：发生出水水质任一指标超出约定指标情况时，即为出水异常，预案启动。

汇报制度：运行班组应立即拨打电话或短信通知项目事故应急领导小组，应急领导小组组长及时将情况通报公司部门领导、项目主管单位、运行监理单位。

2)应急响应

①事故报警

应急领导小组组长接到汇报以后，应马上核实情况，并宣布预案启动，并以电话或信息形式通知各单位或部门。

②处理措施

立即组织技术人员对进水水质，工艺运行参数，出水水质数据进行分析，找出导致出水水质超标的问题所在，并尽快解决问题，实现出水的稳定达标排放。

3)应急结束

①应急结束条件

a.准确分析出水超标原因，并采取措施防止出水继续超标。

b.通报监理单位和项目主管单位，对于因进水超标，应将具体数据等情况及时报送监理单位和项目主管部门。

c.应急措施实施后，出水达到排放标准。

d.恢复正常运行后，各部门应总结经验和教训，完善应急处置措施，尽量使处置程序和措施简洁、有序、到位。

注意：出水超标的同时，需注意污泥的状况和进水水质，运行人员应加强巡视，注意事态发展情况，并及时上报，直至出水异常带来的影响消除时为止。

②应急结束程序

出水超标状态结束后，由领导小组组长宣布应急状态结束，恢复正常运行。

- 进水水量超负荷的紧急处理方案

1)预案的启动

①启动条件

启动条件为发生进水量超出最大处理能力

②汇报制度

运行班组应立即拨打电话或短信通知项目事故应急领导小组，组长及时将情况通报公司部门领导。当下部调蓄池液位接近最大设计高度，无法继续容纳超量污水时，组长应立即将情况通报项目主管单位、运行监理单位。

2)应急响应

①事故报警

当运行班组发现进水口液位出现剧烈增加，立即向应急小组汇报，并及时采取措施，调整设备运行状况，确保设备和设施安全。

当进水水量持续增加，下部调蓄池液位接近最大设计高度，无法继续容纳超量污水时，应急小组立即向项目主管单位、运行监理单位汇报，并关闭观澜河口调蓄池进水闸门，保障处理设施安全。

②处理措施

当水量超过设计负荷时，工艺控制如下：

a.提升泵满负荷生产，但不超过设计负荷的变化系数；

b.及时清除栅渣；

c.控制超量污水进入下部调蓄池调蓄空间，并实时跟踪记录调蓄池液位变化。

d.当进水水量持续增加，下部调蓄池液位接近最大设计高度，无法继续容纳超量污水时，工艺控制如下：

e.立即向项目主管单位、运行监理单位汇报，建议观澜调蓄池在有富余调蓄空间情况下，加大进水量，减小转输至箱涵下游水量。

f.根据项目主管单位指示，关闭观澜河口调蓄池进水闸门，保障处理设施安全。

3)应急结束

①应急结束条件

当进水水量恢复至正常水平，通过工艺控制，生化处理系统具备足够消纳能力，可保证出水水质达标，可认为进水水量超负荷紧急状态已结束。

②应急结束程序

进水水量超负荷状态结束后，由领导小组组长宣布应急状态结束，恢复正常运行。

- 供电中断的紧急处理方案

1)预案的启动

①项目可能发生的停电事故主要包括：

a.供电局计划性停电；

b.供电局突发性停电或突发性电压波动造成的停电；

c.项目内部异常断电。

②启动条件：以上3种情况发生时立即启动。

③汇报制度：运行班组应立即拨打电话或短信通知项目事故应急领导小组，组长及时将情况通报项目主管单位、运行监理单位。

2)应急响应

①事故报警

在接到供电局的计划性停电通知后，应迅速将信息反馈至当班调度，停电操作导致需要停产时应提前报警，并由当班调度指导泥班组关闭正在运行的设备；

在未接获供电局任何关于停电的通知，而项目发生突发性停电事故时，应立刻发出报警，检查事故是由供电局方面引起，还是由站区内部断电引起；

②处理措施

a.将现场设备退出运行状态。

b.停电立即向主管部门或运行监理单位汇报，通报停产情况，并和供电公司及时联系送电相关事宜。

c.来电后，按安全操作规程开启设备，恢复运行。

d.应急小组在停电紧急情况发生时，承担指挥、协调所属各责任部门、终止事故、恢复生产、减少环境污染的责任。

③工作控制

当出现厂内突发性停电时，运行人员及时向值班人员汇报，由维修班组织人员对停电原因进行分析，外部停电由副项目负责人与所属供电部门联系确定恢复供电时间，项目停电由维修班人员进行抢修，及时恢复供电。

短时间停电：电器自控仪表工程师负责按停电前程序和运行周期恢复自控系统的运行，及时恢复生产。

长时间停电：维修班负责供电系统的恢复，若停电时间超过一小时，运行人员按照操作规程负责断电工作。

3)应急结束

①应急结束条件

在供电局操作完毕，并通知恢复供电后，可认为计划性停电事故已结束；

当检查出突发性停电事故原因，并修复故障恢复供电后，可认为突发性停电事故已结束。

②应急结束程序

事故妥善处置后，由应急小组向领导小组组长汇报，并撰写事故调查报告，阐述事故发生原因、采取措施方法、事故最终解决情况等，经领导小组组长审核同意，政府主管部门等报告事故应急结束。

- 厂内设备故障紧急处理方案

1)预案的启动

①污水厂内可能发生的主要设备故障包括：

a.设备自身质量原因引起的设备故障；

b.由于设备维护保养不到位引起的设备故障；

c.自然灾害引起的设备故障。

②启动条件：启动条件为以上3种情况出现。

③汇报制度：运行班组应立即拨打电话或短信通知项目事故应急领导小组，组长及时将情况通报公司部门领导、项目主管单位、运行监理单位。

2)应急响应

应急小组组长在接到汇报以后，应马上核实情况，并宣布预案启动，由分管领导以文件或电话形式通知各部门人员。同时，立即组织人员进行抢修或外发维修，尽可能缩短事故时间。

3)应急结束

①应急结束条件

当主要设备故障已修复，处理系统恢复正常运行，各设备运行稳定，可认为主要设备故障事故已结束。

②应急结束程序

主要设备故障状态结束后，由领导小组组长宣布应急状态结束，恢复正常运行。

- 进水控制闸故障紧急处理方案

观澜河口调蓄池连接段箱涵前端设有1座平板控制闸，与截污箱涵末端闸并列，平板闸门尺寸为B×H=5.0×4.0m，进水控制闸作用是在降雨前后开启和关闭，控制进入河口调蓄池的水量和水位，同时方便对调蓄池进水闸门进行检修。调蓄池进水控制闸属观澜河口调蓄池调度运行工作范围。

进水控制闸一旦发生故障，将导致箱涵来水在事故期间无法进入厂区进行处理，箱涵末段污水有溢流风险。

1)预案的启动

①进水控制闸主要设备故障包括：

a.启闭机故障或拉索断裂等导致闸门无法开启或关闭；

b.由于设备维护保养不到位导致闸门无法开启或关闭；

c.自然灾害引起的设备故障导致闸门无法开启或关闭。

②启动条件：启动条件为以上3种情况出现。

③汇报制度：运行班组应立即拨打电话或短信通知项目事故应急领导小组，组长及时将情况通报公司部门领导、项目主管单位、运行监理单位。

2)应急响应

应急小组组长在接到汇报以后，应马上核实情况，并宣布预案启动，由分管领导以文件或电话形式通知各部门人员。同时，立即组织人员进行抢修或外发维修，尽可能缩短事故时间。

同时建议观澜调蓄池在有富余调蓄空间情况下，加大进水量，减小转输至箱涵下游水量，降低箱涵末段污水溢流风险。

3)应急结束

①应急结束条件

进水控制闸故障已修复，进水恢复正常，进水控制闸室各设备运行稳定，可认为进水控制闸故障事故已结束。

②应急结束程序

主要设备故障状态结束后，由领导小组组长宣布应急状态结束，恢复正常运行。